## 照明
照明器具リスト
|  |  |  | 更新前 | [9 empty] | 更新後
階 | 管理 番号 | 部屋名称 |  | 照明器具種類 | 設置 台数 （台） | 消費 電力 （w/台） | 消費 電力 トータル | 使用 時間 （ｈ/年） | 照明制御等 |  |  |  | 備考 | 型番例 | 設置 台数 （台） | 消費 電力 （w/台） | 消費 電力 トータル | 使用 時間 （ｈ/年） | 照明制御等 |  |  |  | 備考
|  |  | 図面表記 | [5 empty] | 人感 センサ | 調光 機能 | スケジュール | 初期 照度 | [6 empty] | 人感 センサ | 調光 機能 | スケジュール | 初期 照度 |  | 定価
1階 |  | 便所（１）男 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  | LED化済み | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800 | [6 empty] | a13 | 13 | FDL13W-1
1階 |  | 便所（１）男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  | LED化済み | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800 | [6 empty] | A162 | 16 | FHF16W-2
1階 |  | 便所（１）女 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  | LED化済み | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800 | [6 empty] | A321 | 21 | FHF32W-1
1階 |  | 便所（１）女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  | LED化済み | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800 | [6 empty] | A321(2連) | 64 | FHF32W-1(2連)
1階 |  | 多目的WC(A) | O271 | FDL27W-1 | 1 | 27 | 27 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 1 | 6.1 | 6.1 | 1800 | [6 empty] | A322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | ロッカー室 | A321 | FHF32W-1 | 4 | 21 | 84 | 1800 | [5 empty] | XLX420PENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800 | [6 empty] | A322(2連) | 128 | FHF32W-2(2連)
1階 |  | 学習・情報ｺｰﾅｰ | L363 | FPL36W-3 | 8 | 108 | 864 | 1800 | [5 empty] | XL573WAVC LA9 | 8 | 34 | 272 | 1800 | [6 empty] | A322(4連) | 256 | FHF32W-2(4連)
1階 |  | 学習・情報ｺｰﾅｰ | Q321 | FHT32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 3 | 12.4 | 37.2 | 1800 | [6 empty] | AA21W | 20 | FL20W-1
1階 |  | 学習・情報ｺｰﾅｰ | O271 | FDL27W-1 | 2 | 27 | 54 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 2 | 6.1 | 12.2 | 1800 | [6 empty] | B321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室 | C322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800 | [6 empty] | B322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 生涯学習ｾﾝﾀｰ事務室 | B322 | FHF32W-2 | 18 | 64 | 1152 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 18 | 32.3 | 581.4 | 1800 | [6 empty] | B322(2連) | 128 | FHF32W-2(2連)
1階 |  | 生涯学習ｾﾝﾀｰ事務室 | B321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX430PKNT RZ9 | 3 | 21 | 63 | 1800 | [6 empty] | BB181 | 20 | FL20W-2
1階 |  | 生涯学習ｾﾝﾀｰ事務室 | Q321 | FHT32W-1 | 8 | 32 | 256 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 8 | 12.4 | 99.2 | 1800 | [6 empty] | C321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | ﾗｳﾝｼﾞ(1) | Q321 | FHT32W-1 | 24 | 32 | 768 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 24 | 12.4 | 297.6 | 1800 | [6 empty] | C321(3連) | 96 | FHF32W-1(3連)
1階 |  | 人権啓発ｾﾝﾀｰ | B322 | FHF32W-2 | 15 | 64 | 960 | 1800 |  |  |  |  | H22改修工事にて蛍光灯3台追加12台→15台 | XLX450UKNT RZ9 | 15 | 32.3 | 484.5 | 1800 | [6 empty] | C322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 倉庫 | I322 | FHF32W-2 | 1 | 64 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX459DEN RZ9 | 1 | 32.3 | 32.3 | 1800 | [6 empty] | CC13 | 13 | FDL13W-1
1階 |  | 研修室 | A322 | FHF32W-2 | 6 | 64 | 384 | 1800 |  |  |  |  | H22改修工事にて蛍光灯に更新 | XLX459UEN RZ9 | 6 | 32.3 | 193.8 | 1800 | [6 empty] | CC18 | 18 | FDL18W-1
1階 |  | 映像コーナー | C800 | LED | 3 | 12.4 | 37.2 | 1800 | [5 empty] | 非更新 | 3 | 12.4 | 37.2 | 1800 | [6 empty] | D321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | 喫茶ｺｰﾅ | Q161 | FHT16W-1 | 7 | 16 | 112 | 1800 | [5 empty] | XND0661WN LG1 | 7 | 5.3 | 37.1 | 1800 | [6 empty] | D322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 廊下(1) | Q321 | FHT32W-1 | 18 | 32 | 576 | 3600 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 18 | 12.4 | 223.2 | 3600 | [6 empty] | D322S(4連) | 256 | FHF32W-2(4連)
1階 |  | 廊下(1) | W9 | IL100W-1 | 5 | 9 | 45 | 3600 | [5 empty] | LGW51714W CF1 | 5 | 7.8 | 39 | 3600 | [6 empty] | d65 | 65 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ65W-1
1階 |  | 廊下(1) | VV60a | RF60-1 | 10 | 60 | 600 | 3600 | [5 empty] | NNN01332W LE1 | 10 | 4.9 | 49 | 3600 | [6 empty] | DD322 | 64 | FDL32W-2(鏡面仕上鋼板ﾙｰﾊﾞｰ)
1階 |  | ｺﾐｭﾆﾃｨｺｰﾄ | YY70 | ﾊｲﾗｯｸｽ70W-1 | 3 | 70 | 210 | 1800 | [5 empty] | XY7670 LE9 | 3 | 50 | 150 | 1800 | [6 empty] | E322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | ｺﾐｭﾆﾃｨｺｰﾄ | d65 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ65W-1 | 12 | 65 | 780 | 1800 | [5 empty] | YYY36613 LE1 | 12 | 10.4 | 124.8 | 1800 | [6 empty] | e75 | 75 | IL60W
1階 |  | ｺﾐｭﾆﾃｨｺｰﾄ | Q241WP | FDL24W-1 | 4 | 24 | 96 | 1800 | [5 empty] | XNW1061WN LZ9 | 4 | 7.6 | 30.4 | 1800 | [6 empty] | EE70 | 70 | MT70W-1
1階 |  | 資料収蔵庫 | I321 | FHF32W-1 | 7 | 32 | 224 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 7 | 16.7 | 116.9 | 1800 | [6 empty] | F272 | 54 | FHF27W-2
1階 |  | 前室 | J321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX429KEN RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800 | [6 empty] | f60 | 60 | IL60W
1階 |  | EV機械室(2) | I321B | FHF32W-1,BT | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLG421AGN LE9 | 1 | 17.2 | 17.2 | 1800 | [6 empty] | FF150 | 150 | HQI-T150W-1 WP
1階 |  | ゴミ置き場 | I321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800 | [6 empty] | G322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 出入り口 | O271 | FDL27W-1 | 1 | 27 | 27 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 1 | 6.1 | 6.1 | 1800 | [6 empty] | GG150 | 150 | HQI-T150W-1,WP,安定器内蔵
1階 |  | 出入り口 | i18 | FML18W-1 | 2 | 18 | 36 | 1800 | [5 empty] | LGW51690 LE1 | 2 | 5.7 | 11.4 | 1800 | [6 empty] | h13 | 13 | FML13W-1
1階 |  | 喫茶控室 | I321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800 | [6 empty] | H321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800 | [6 empty] | HH75 | 75 | HQI-T70W-1,WP,安定器内蔵
1階 |  | 郵便受前 | i181 | FML18W-1 | 2 | 18 | 36 | 1800 | [5 empty] | LGW51690 LE1 | 2 | 5.7 | 11.4 | 1800 | [6 empty] | i18 | 18 | FML18W-1
1階 |  | 警備室 | A322 | FHF32W-2 | 2 | 64 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 2 | 32.3 | 64.6 | 1800 | [6 empty] | i181 | 18 | FML18W-1
1階 |  | 保健室 | D321 | FHF32W-1 | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX426FENT LA9 | 4 | 16.3 | 65.2 | 1800 | [6 empty] | I321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | 中水ろ過P消火P室 | J321 | FHF32W-1 | 5 | 32 | 160 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 5 | 16.7 | 83.5 | 1800 | [6 empty] | I321B | 32 | FHF32W-1,BT
1階 |  | 中水ろ過P消火P室 | X321 | HF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 2 | 21 | 42 | 1800 | [6 empty] | I322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 清掃員控室 | F272 | FHF27W-2 | 6 | 54 | 324 | 1800 | [5 empty] | XL553LWVJ LE9 | 6 | 24 | 144 | 1800 | [6 empty] | I322W | 64 | FHF32W-2,WP
1階 |  | 清掃員控室 | R15 | FL15W-1 | 1 | 15 | 15 | 1800 | [5 empty] | LGB85045 LE1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1800 | [6 empty] | II40 | 40 | IL40W-1
1階 |  | 廊下(3) | Q321 | FHT32W-1 | 7 | 32 | 224 | 3600 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 7 | 12.4 | 86.8 | 3600 | [6 empty] | J321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | 廊下(3) | Y25 | IL40W-1 | 3 | 25 | 75 | 3600 |  |  |  |  | LED化済み | LGB81563Z | 3 | 4.3 | 12.9 | 3600 | [6 empty] | J321B | 32 | FHF32W-1,BT
1階 |  | 便所(3) | LED-O181 | LED-O181 | 6 | 9 | 54 | 1800 | ○ |  |  |  | 対象外 | 非更新 | 6 | 9 | 54 | 1800 | [6 empty] | J322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 倉庫1-1 | X321 | HF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 2 | 21 | 42 | 1800 | [6 empty] | J322B | 64 | FHF32W-2,BT
1階 |  | 控室 | D322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX456EENT LR9 | 4 | 31.9 | 127.6 | 1800 | [6 empty] | j422 | 84 | FHT42W-2
1階 |  | 控室 | BB181 | FL20W-2 | 4 | 20 | 80 | 1800 | [5 empty] | NNN12295 LE1 | 4 | 11.2 | 44.8 | 1800 | [6 empty] | JJ65 | 65 | ﾊﾛｹﾞﾝ65W-1
1階 |  | 控室入口 | oo321w | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLW422MENZ LE9 | 1 | 16.3 | 16.3 | 1800 | [6 empty] | K322 | 64 | FHF32W-2
1階 |  | 搬入口荷解室 | I322W | FHF32W-2,WP | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLW452DENZ LE9 | 4 | 32.5 | 130 | 1800 | [6 empty] | k60 | 60 | IL60W-1
1階 |  | 搬入口荷解室 | I322 | FHF32W-2 | 5 | 64 | 320 | 1800 | [5 empty] | XLX459DEN RZ9 | 5 | 32.3 | 161.5 | 1800 | [6 empty] | KK13 | 13 | FDL13W-1
1階 |  | ゴミ置き場 | X321 | HF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 2 | 21 | 42 | 1800 | [6 empty] | l321(3連) | 96 | FHF32W-1(3連)
1階 |  | 機械室1-2 | J321 | FHF32W-1 | 6 | 32 | 192 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX429KEN RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800 | [6 empty] | L363 | 108 | FPL36W-3
1階 |  | 舞台倉庫 | J321 | FHF32W-1 | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800 | [6 empty] | LL43 | 43 | FCL40W+30W
1階 |  | 出待ち | I322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX459DEN RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800 | [6 empty] | m321 | 32 | FHF32W-1(照射方向3段可変形)
1階 |  | 出待ち | Y25 | IL40W-1 | 6 | 25 | 150 | 1800 | [5 empty] | LGB81563Z | 6 | 4.3 | 25.8 | 1800 | [6 empty] | M364 | 144 | FHF36W-4
1階 |  | ｻｳﾝﾄﾞﾛｯｸ | CC13 | FDL13W-1 | 10 | 13 | 130 | 1800 | [5 empty] | NNN71044B LE1＋NNN28023K | 10 | 4.5 | 45 | 1800 | [6 empty] | mm21 | 21
1階 |  | 親子室 | WW50 | ﾊﾛｹﾞﾝ50W-1 | 1 | 50 | 50 | 1800 | [5 empty] | XND0632SN LG1 | 1 | 5.3 | 5.3 | 1800 | [6 empty] | MM250 | 250 | HQI250W-1
1階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800 | [6 empty] | mm321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | ﾊﾞｯｸｺｰﾄ | a13 | FDL13W-1 | 3 | 13 | 39 | 1800 | [5 empty] | XLGE552HK | 3 | 3.4 | 10.2 | 1800 | [6 empty] | n201 | 20 | FL20W-1
1階 |  | ホワイエ | j422 | FHT42W-2 | 8 | 84 | 672 | 1800 | [5 empty] | XND2561WN LZ9 | 8 | 19.3 | 154.4 | 1800 | [6 empty] | N272 | 54 | FHF27W-2
1階 |  | ホワイエ | mm321 | FHF32W-1 | 11 | 32 | 352 | 1800 | [5 empty] | XLX429NEN RZ9 | 11 | 16.7 | 183.7 | 1800 | [6 empty] | nn21 | 21 | FL20W-1
1階 |  | 視聴覚室（吹抜） | WW250 | ﾊﾛｹﾞﾝ250W-1 | 32 | 250 | 8000 | 1800 | [5 empty] | NNQ35538 LD9 | 32 | 29.8 | 953.6 | 1800 | [6 empty] | NN321 | 32 | FHF15W-1
1階 |  | 視聴覚室（投光ｷﾞｬﾗﾘｰ） | VV60 | RF60-1 | 58 | 60 | 3480 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | NNN01332W LE1 | 58 | 4.9 | 284.2 | 1800 | [6 empty] | o150 | 150 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ150W-1
1階 |  | 視聴覚室 | UU40 | FRT1500-1 | 16 | 44 | 704 | 1800 | [5 empty] | NTN81050 | 16 | 21.6 | 345.6 | 1800 | [6 empty] | O181 | 18 | FDL18W-1
1階 |  | 視聴覚室 | UU30 | FRT1000-1 | 2 | 29 | 58 | 1800 | [5 empty] | NTN81060 | 2 | 14 | 28 | 1800 | [6 empty] | O181a | 18 | FDL18W-1
1階 |  | 視聴覚室 | UU20 | FRT850-1 | 2 | 25 | 50 | 1800 | [5 empty] | NTN81030 | 2 | 12.1 | 24.2 | 1800 | [6 empty] | O271 | 27 | FDL27W-1
1階 |  | 視聴覚室 | XX52 | ﾐﾆﾚﾌ50W-2 | 34 | 100 | 3400 | 1800 | [5 empty] | LDR5D-W | 34 | 10 | 340 | 1800 | [6 empty] | OO321 | 32 | FHF32W-1
1階 |  | 視聴覚室 | XX53 | ﾐﾆﾚﾌ50W-3 | 2 | 150 | 300 | 1800 | [5 empty] | LDR5D-W | 2 | 15 | 30 | 1800 | [6 empty] | oo321w | 32 | FHF32W-1
1階 |  | 舞台 | UU40 | FRT1500-1 | 6 | 44 | 264 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | NTN81050 | 6 | 21.6 | 129.6 | 1800 | [6 empty] | P131 | 13 | FDL13W-1
1階 |  | 視聴覚室 | XX52 | ﾐﾆﾚﾌ50W-2 | 12 | 100 | 1200 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | LDR5D-W | 12 | 10 | 120 | 1800 | [6 empty] | P181 | 18 | FDL18W-1
1階 |  | ピアノ庫 | I321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX420AENT RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800 | [6 empty] | p60 | 60 | IL60W
1階 |  | 廊下(4） | I321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 3600 |  |  |  |  | LED化済み | XLX420AENT RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 3600 | [6 empty] | pp401w | 40 | FL40W-1
1階 |  | 廊下(4） | WW250 | ﾊﾛｹﾞﾝ250W-1 | 11 | 250 | 2750 | 3600 |  |  |  |  | LED化済み | NNQ35538 LD9 | 11 | 29.8 | 327.8 | 3600 | [6 empty] | PP90 | 90 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ90W-1
1階 |  | 機械室1-1 | J322 | FHF32W-2 | 20 | 64 | 1280 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX459KEN RZ9 | 20 | 32.3 | 646 | 1800 | [6 empty] | Q131 | 13 | ？
1階 |  | 更衣ｼｬﾜｰ女 | P181 | FDL18W-1 | 5 | 18 | 90 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XNW0661WN LE9 | 5 | 4.6 | 23 | 1800 | [6 empty] | Q161 | 16 | FHT16W-1
1階 |  | 更衣ｼｬﾜｰ女 | P131 | FDL13W-1 | 2 | 13 | 26 | 1800 | [5 empty] | XNW0631WN LE9 | 2 | 4.6 | 9.2 | 1800 | [6 empty] | Q241WP | 24 | FDL24W-1
1階 |  | 更衣ｼｬﾜｰ女 | BB181 | FL20W-2 | 3 | 20 | 60 | 1800 | [5 empty] | NNN12295 LE1 | 3 | 11.2 | 33.6 | 1800 | [6 empty] | q27 | 27 | FDL27W-1
1階 |  | ラウンジ | Q321 | FHT32W-1 | 10 | 32 | 320 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XND1561WN LZ9 | 10 | 12.4 | 124 | 1800 | [6 empty] | Q321 | 32 | FHT32W-1
1階 |  | ラウンジ | BB181 | FL20W-2 | 1 | 20 | 20 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | NNN12295 LE1 | 1 | 11.2 | 11.2 | 1800 | [6 empty] | Q421 | 42 | FHT42W-1
1階 |  | 便所(2)男 | LED-O271 | LED-O271 | 5 | 13 | 65 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 5 | 13 | 65 | 1800 | [6 empty] | QQ20 | 20 | ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ12V20W-1
1階 |  | 便所(2)男 | LED-O181 | LED-O181 | 1 | 9 | 9 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 9 | 9 | 1800 | [6 empty] | R15 | 15 | FL15W-1
1階 |  | 便所(2)男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 4 | 18 | 72 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 4 | 18 | 72 | 1800 | [6 empty] | RR90 | 90 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ90W-1
1階 |  | 多目的便所(B) | LED-O271 | LED-O271 | 2 | 13 | 26 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 2 | 13 | 26 | 1800 | [6 empty] | S6 | 6 | 殺菌灯6W-1
1階 |  | 便所(2)女 | LED-O271 | LED-O271 | 7 | 13 | 91 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 7 | 13 | 91 | 1800 | [6 empty] | T400 | 400 | MF400W-1
1階 |  | 便所(2)女 | LED-O181 | LED-O181 | 1 | 9 | 9 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 9 | 9 | 1800 | [6 empty] | U9 | 9 | FPL9W-1
1階 |  | 便所(2)女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 10 | 18 | 180 | 1800 | ○ |  |  |  | 対象外 | 非更新 | 10 | 18 | 180 | 1800 | [6 empty] | VV60a | 60 | RF60-1
1階 |  | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ | h13 | FML13W-1 | 6 | 13 | 78 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | LGW85240S CE1 | 6 | 4.7 | 28.2 | 1800 | [6 empty] | W9 | 9 | IL100W-1
1階 |  | 中庭 | a13 | FDL13W-1 | 3 | 13 | 39 | 1800 | [5 empty] | XLGE552HK | 3 | 3.4 | 10.2 | 1800 | [6 empty] | WW50 | 50 | ﾊﾛｹﾞﾝ50W-1
1階 |  | 体育館倉庫(1) | I322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459DEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800 | [6 empty] | X321 | 32 | HF32W-1
1階 |  | 体育館倉庫(2) | I322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459DEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800 | [6 empty] | Y25 | 25 | IL40W-1
1階 |  | ｽﾛｰﾌﾟ | h13 | FML13W-1 | 11 | 13 | 143 | 1800 | [5 empty] | LGW85240S CE1 | 11 | 4.7 | 51.7 | 1800 | [6 empty] | YY70 | 70 | ﾊｲﾗｯｸｽ70W-1
1階 |  | 廊下(2) | Q321 | FHT32W-1 | 22 | 32 | 704 | 3600 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 22 | 12.4 | 272.8 | 3600 | [6 empty] | Z321 | 32 | FPL32W-1
1階 |  | 廊下(2) | W9 | IL100W-1 | 5 | 9 | 45 | 3600 | [5 empty] | LGW51714W CF1 | 5 | 7.8 | 39 | 3600 | [6 empty] | Z361 | 36 | FHF36W-1
1階 |  | 廊下(2) | VV60a | RF60-1 | 1 | 60 | 60 | 3600 | [5 empty] | NNN01332W LE1 | 1 | 4.9 | 4.9 | 3600 | [6 empty] | ｶ18 | 18 | FL18W-1
1階 |  | 廊下(2) | O181a | FDL18W-1 | 1 | 18 | 18 | 3600 | [5 empty] | XND0631WN LG1 | 1 | 5.3 | 5.3 | 3600 | [6 empty] | ﾁ130 | 130 | ﾊﾛｹﾞﾝ130W-1
1階 |  | 売店ｺｰﾅｰ | Q421 | FHT42W-1 | 6 | 42 | 252 | 1800 | [5 empty] | XND2061WS LZ9 | 6 | 12.4 | 74.4 | 1800 | [6 empty] | ﾙ21 | 21 | FL20W-1
1階 |  | 売店倉庫 | A322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800 | [6 empty] | ﾜ5 | 5 | IL5W-1
1階 |  | ﾎﾜｲｴ倉庫 | X321 | HF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 1 | 21 | 21 | 1800
1階 |  | 図書情報ｽﾃｰｼｮﾝ | K322 | FHF32W-2 | 50 | 64 | 3200 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 50 | 32.3 | 1615 | 1800 | [6 empty] | LED-O271 | 13 | LED-O271
1階 |  | 閉架書庫兼作業室 | B322 | FHF32W-2 | 6 | 64 | 384 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 6 | 32.3 | 193.8 | 1800 | [6 empty] | LED-Z361 | 18 | LED-Z361
1階 |  | 男女平等ｾﾝﾀｰ事務室 | B322 | FHF32W-2 | 17 | 64 | 1088 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 17 | 32.3 | 549.1 | 1800 | [6 empty] | LED-O181 | 9 | LED-O181
1階 |  | 男女平等ｾﾝﾀｰ事務室 | Q321 | FHT32W-1 | 8 | 32 | 256 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XND1561WN LZ9 | 8 | 12.4 | 99.2 | 1800 | [6 empty] | LED-nn21 | 8 | LED-nn21
1階 |  | 男女平等ｾﾝﾀｰ事務室 | O271 | FDL27W-1 | 4 | 27 | 108 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 4 | 6.1 | 24.4 | 1800
1階 |  | 相談室2 | A321(2連) | FHF32W-1(2連) | 2 | 64 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX420PENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
1階 |  | 電話相談室 | A321(2連) | FHF32W-1(2連) | 2 | 64 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX420PENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
1階 |  | 待合室入口 | O271 | FDL27W-1 | 4 | 27 | 108 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 4 | 6.1 | 24.4 | 1800
1階 |  | 待合室 | L363 | FPL36W-3 | 4 | 108 | 432 | 1800 | [5 empty] | XL573WAVC LA9 | 4 | 34 | 136 | 1800
1階 |  | 企画室・調査研究室 | A322 | FHF32W-2 | 8 | 64 | 512 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 8 | 32.3 | 258.4 | 1800
1階 |  | グループ相談室 | E322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX456EHNP LA9 | 4 | 26.3 | 105.2 | 1800
1階 |  | グループ相談室 | N272 | FHF27W-2 | 1 | 54 | 54 | 1800 | [5 empty] | XL553PJVJ LE9 | 1 | 17 | 17 | 1800
1階 |  | 相談室1 | A321(2連) | FHF32W-1(2連) | 2 | 64 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX420PENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
1階 |  | 機材置場 | X321 | HF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 1 | 21 | 21 | 1800
1階 |  | 機械室1-3 | J322 | FHF32W-2 | 2 | 64 | 128 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX459KEN RZ9 | 2 | 32.3 | 64.6 | 1800
1階 |  | 電話ｺｰﾅ | O271 | FDL27W-1 | 1 | 27 | 27 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XND1061WS LZ9 | 1 | 6.1 | 6.1 | 1800
1階 |  | ロッカー室 | O271 | FDL27W-1 | 6 | 27 | 162 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XND1061WS LZ9 | 6 | 6.1 | 36.6 | 1800
1階 |  | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | HH75 | HQI-T70W-1,WP,安定器内蔵 | 6 | 75 | 450 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | NYT1031R LE9 | 6 | 31 | 186 | 1800
1階 |  | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | GG150 | HQI-T150W-1,WP,安定器内蔵 | 2 | 150 | 300 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | NYT1071R LE9 | 2 | 70 | 140 | 1800
1階 |  | ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ | YY70 | ﾊｲﾗｯｸｽ70W-1 | 4 | 70 | 280 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XY7670 LE9 | 4 | 50 | 200 | 1800
1階 |  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｺｰﾄ | K60 | IL60W-1 | 9 | 60 | 540 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | LGW51714W CF1 | 9 | 7.8 | 70.2 | 1800
1階 |  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｺｰﾄ | YY70 | ﾊｲﾗｯｸｽ70W-1 | 2 | 70 | 140 | 1800 | [5 empty] | XY7670 LE9 | 2 | 50 | 100 | 1800
1階 |  | 風除室 | Q161 | FHT16W-1 | 8 | 16 | 128 | 1800 | [5 empty] | XND0661WN LG1 | 8 | 5.3 | 42.4 | 1800
1階 |  | EV前廊下 | Q161 | FHT16W-1 | 2 | 16 | 32 | 3600 | [5 empty] | XND0661WN LG1 | 2 | 5.3 | 10.6 | 3600
1階 |  | ELV | QQ20 | ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ12V20W-1 | 2 | 20 | 40 | 1800 | [5 empty] | NNN61732W LE1 | 2 | 5 | 10 | 1800
1階 |  | EV機械室(1) | J322B | FHF32W-2,BT | 1 | 64 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLG451KGN LE9 | 1 | 33.4 | 33.4 | 1800
1階 |  | EV機械室(1) | J322 | FHF32W-2 | 1 | 64 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX459KEN RZ9 | 1 | 32.3 | 32.3 | 1800
2階 |  | 便所(4)男 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
2階 |  | 便所(4)男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800
2階 |  | 多目的便所(A) | LED-O271 | LED-O271 | 1 | 13 | 13 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 13 | 13 | 1800
2階 |  | 便所(4)女 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
2階 |  | 便所(4)女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800
2階 |  | 201学習室 | A322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800
2階 |  | 201学習室 | ﾜ5 | IL5W-1 | 1 | 5 | 5 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | 非更新 | 1 | 5 | 5 | 1800
2階 |  | 202学習室 | H321 | FHF32W-1 | 6 | 32 | 192 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX420NENT RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800
2階 |  | 203学習室 | H321 | FHF32W-1 | 6 | 32 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX420NENT RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800
2階 |  | 204学習室 | H321 | FHF32W-1 | 6 | 32 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX420NENT RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800
2階 |  | 205学習室 | H321 | FHF32W-1 | 20 | 32 | 640 | 1800 | [5 empty] | XLX420NENT RZ9 | 20 | 16.7 | 334 | 1800
2階 |  | 205学習室 | OO321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX429NEN RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800
2階 |  | 205学習室 | ﾜ5 | IL5W-1 | 1 | 5 | 5 | 1800 | [5 empty] | 非更新 | 1 | 5 | 5 | 1800
2階 |  | 206学習室 | A322 | FHF32W-2 | 12 | 64 | 768 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 12 | 32.3 | 387.6 | 1800
2階 |  | 206学習室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
2階 |  | 207学習室 | A322 | FHF32W-2 | 12 | 64 | 768 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 12 | 32.3 | 387.6 | 1800
2階 |  | 207学習室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
2階 |  | 倉庫2-3 | I321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX420AENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | 倉庫2-3 | X321 | HF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 2 | 21 | 42 | 1800
2階 |  | ﾗｳﾝｼﾞ(3) | Q321 | FHT32W-1 | 5 | 32 | 160 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 5 | 12.4 | 62 | 1800
2階 |  | 喫茶ｺｰﾅｰ吹抜 | f60 | IL60W | 5 | 60 | 300 | 1800 | [5 empty] | LGB15555 LB1 | 5 | 8.9 | 44.5 | 1800
2階 |  | 208和室 | mm321 | FHF32W-1 | 9 | 32 | 288 | 1800 | [5 empty] | XLX429NEN RZ9 | 9 | 16.7 | 150.3 | 1800
2階 |  | 208和室 | nn21 | FL20W-1 | 1 | 21 | 21 | 1800 | [5 empty] | XLX200NENJ LE9 | 1 | 6 | 6 | 1800
2階 |  | 208和室 | N272 | FHF27W-2 | 1 | 54 | 54 | 1800 | [5 empty] | XL553PJVJ LE9 | 1 | 17 | 17 | 1800
2階 |  | 208和室 | A321 | FHF32W-1 | 1 | 21 | 21 | 1800 | [5 empty] | XLX420PENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | 208和室 | R15 | FL15W-1 | 1 | 15 | 15 | 1800 | [5 empty] | LGB85045 LE1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1800
2階 |  | 208和室 | O271 | FDL27W-1 | 1 | 27 | 27 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 1 | 6.1 | 6.1 | 1800
2階 |  | 倉庫2-1 | J322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459KEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800
2階 |  | 機械室2-1 | J321 | FHF32W-1 | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
2階 |  | 機械室2-1 | J322 | FHF32W-2 | 1 | 64 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX459KEN RZ9 | 1 | 32.3 | 32.3 | 1800
2階 |  | 書庫 | J321 | FHF32W-1 | 5 | 32 | 160 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 5 | 16.7 | 83.5 | 1800
2階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | PSｱﾗｰﾑ | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | 水屋 | A162 | FHF16W-2 | 1 | 16 | 16 | 1800 | [5 empty] | XLX230UENJ RZ9 | 1 | 22.2 | 22.2 | 1800
2階 |  | 消費者ｾﾝﾀｰ | B322 | FHF32W-2 | 24 | 64 | 1536 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 24 | 32.3 | 775.2 | 1800
2階 |  | 展示ｺｰﾅ | l321(3連) | FHF32W-1(3連) | 2 | 96 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800
2階 |  | 会議室 | A322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800
2階 |  | 資料準備室 | A162 | FHF16W-2 | 2 | 16 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX230UENJ RZ9 | 2 | 22.2 | 44.4 | 1800
2階 |  | 湯沸し室 | A162 | FHF16W-2 | 2 | 16 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX230UENJ RZ9 | 2 | 22.2 | 44.4 | 1800
2階 |  | 環境測定室 | I321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX420AENT RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
2階 |  | 屋根(14) | AA21W | FL20W-1 | 3 | 20 | 60 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | NNFW21800C LE9 | 3 | 10.2 | 30.6 | 1800
2階 |  | 廊下(7) | Q321 | FHT32W-1 | 8 | 32 | 256 | 3600 | ○ |  |  |  | LED化済み | XND1561WN LZ9 | 8 | 12.4 | 99.2 | 3600
2階 |  | 廊下(7) | e75 | IL60W | 4 | 75 | 300 | 3600 | ○ |  |  |  | LED化済み | LGB15556 LB1 | 4 | 8.9 | 35.6 | 3600
2階 |  | 廊下(7) | Z321 | FPL32W-1 | 24 | 32 | 768 | 3600 | ○ |  |  |  | LED化済み | LGB50283 LB1 | 24 | 18.6 | 446.4 | 3600
2階 |  | 調整室 | C322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX450UKNT RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800
2階 |  | 調整室 | JJ65 | ﾊﾛｹﾞﾝ65W-1 | 5 | 65 | 325 | 1800 | [5 empty] | NNN01331B LE1 | 5 | 4.9 | 24.5 | 1800
2階 |  | 授乳スペース | O271 | FDL27W-1 | 2 | 27 | 54 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 2 | 6.1 | 12.2 | 1800
2階 |  | 湯沸し室 | A162 | FHF16W-2 | 1 | 16 | 16 | 1800 | [5 empty] | XLX230UENJ RZ9 | 1 | 22.2 | 22.2 | 1800
2階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | ﾕﾆｯﾄﾗｯｸ室 | I321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX420AENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | 便所(5)女 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
2階 |  | 便所(5)女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 7 | 18 | 126 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 7 | 18 | 126 | 1800
2階 |  | 便所(5)男 | LED-O271 | LED-O271 | 4 | 13 | 52 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 4 | 13 | 52 | 1800
2階 |  | 便所(5)男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 5 | 18 | 90 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 5 | 18 | 90 | 1800
2階 |  | 多目的便所(B) | LED-O271 | LED-O271 | 1 | 13 | 13 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 13 | 13 | 1800
2階 |  | 倉庫2-2 | J321 | FHF32W-1 | 5 | 32 | 160 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 5 | 16.7 | 83.5 | 1800
2階 |  | 操作室(ｽﾀｼﾞｵ) | C321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX430PKNT RZ9 | 3 | 21 | 63 | 1800
2階 |  | 操作室(ｽﾀｼﾞｵ) | JJ65 | ﾊﾛｹﾞﾝ65W-1 | 4 | 65 | 260 | 1800 | [5 empty] | NNN01331B LE1 | 4 | 4.9 | 19.6 | 1800
2階 |  | ｻｳﾝﾄﾞﾛｯｸ | CC18 | FDL18W-1 | 1 | 18 | 18 | 1800 | [5 empty] | XND0601BY LG1＋NNN28023K | 1 | 5.3 | 5.3 | 1800
2階 |  | 倉庫2-6 | I321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
2階 |  | 機械室2-2 | J322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459KEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800
2階 |  | ｽﾀｼﾞｵ | I322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX459DEN RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800
2階 |  | 屋外機置場 | AA21W | FL20W-1 | 3 | 20 | 60 | 1800 | [5 empty] | NNFW21800C LE9 | 3 | 10.2 | 30.6 | 1800
2階 |  | ｷﾞｬﾗﾘｰ(体育館) | Q321 | FHT32W-1 | 10 | 32 | 320 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 10 | 12.4 | 124 | 1800
2階 |  | ｷﾞｬﾗﾘｰ(体育館) | EE70 | MT70W-1 | 4 | 70 | 280 | 1800 | [5 empty] | XND3561SN LZ9 | 4 | 30.7 | 122.8 | 1800
2階 |  | 体育館上部 | T400 | MF400W-1 | 30 | 400 | 12000 | 1800 | [5 empty] | NYM20142 RZ9＋NYK00106＋NNY28613 | 30 | 117 | 3510 | 1800
2階 |  | 能力開発室 | DD322 | FDL32W-2(鏡面仕上鋼板ﾙｰﾊﾞｰ) | 12 | 64 | 768 | 1800 | [5 empty] | XLX450SKNT RZ9 | 12 | 32.3 | 387.6 | 1800
2階 |  | 212研修室 | G322 | FHF32W-2 | 6 | 64 | 384 | 1800 | [5 empty] | XLX450SENT RZ9 | 6 | 32.3 | 193.8 | 1800
2階 |  | 212研修室 | ﾜ5 | IL5W-1 | 1 | 5 | 5 | 1800 | [5 empty] | 非更新 | 1 | 5 | 5 | 1800
2階 |  | ﾃﾗｽ(3) | II40 | IL40W-1 | 5 | 40 | 200 | 1800 | [5 empty] | LGW45811F | 5 | 4.4 | 22 | 1800
2階 |  | ﾗｳﾝｼﾞ(4) | Q321 | FHT32W-1 | 5 | 32 | 160 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 5 | 12.4 | 62 | 1800
2階 |  | 211研修室 | B322(2連) | FHF32W-2(2連) | 12 | 128 | 1536 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 24 | 32.3 | 775.2 | 1800
2階 |  | 211研修室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
2階 |  | 212研修室 | B322(2連) | FHF32W-2(2連) | 12 | 128 | 1536 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 24 | 32.3 | 775.2 | 1800
2階 |  | 212研修室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
2階 |  | 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ | O181a | FDL18W-1 | 24 | 18 | 432 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XND0631WN LG1 | 24 | 5.3 | 127.2 | 1800
2階 |  | 市民ｷﾞｬﾗﾘｰ | JJ65 | ﾊﾛｹﾞﾝ65W-1 | 17 | 65 | 1105 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | NNN01331B LE1 | 17 | 4.9 | 83.3 | 1800
2階 |  | 209研修室 | H321 | FHF32W-1 | 20 | 32 | 640 | 1800 | [5 empty] | XLX420NENT RZ9 | 20 | 16.7 | 334 | 1800
2階 |  | 209研修室 | OO321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX429NEN RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800
2階 |  | 209研修室 | ﾜ5 | IL5W-1 | 1 | 5 | 5 | 1800 | [5 empty] | 非更新 | 1 | 5 | 5 | 1800
2階 |  | 活動交流ｽﾍﾟｰｽ | Z321 | FPL32W-1 | 28 | 32 | 896 | 1800 | [5 empty] | LGB50283 LB1 | 28 | 18.6 | 520.8 | 1800
2階 |  | 活動交流ｽﾍﾟｰｽ | Z361 | FHF36W-1 | 8 | 36 | 288 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | LGB50069 LB1 | 8 | 24.9 | 199.2 | 1800
2階 |  | 活動交流ｽﾍﾟｰｽ | Q161 | FHT16W-1 | 32 | 16 | 512 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XND0661WN LG1 | 32 | 5.3 | 169.6 | 1800
2階 |  | 作業室 | A322 | FHF32W-2 | 6 | 64 | 384 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX459UEN RZ9 | 6 | 32.3 | 193.8 | 1800
2階 |  | 会議室 | A322 | FHF32W-2 | 6 | 64 | 384 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX459UEN RZ9 | 6 | 32.3 | 193.8 | 1800
2階 |  | ｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ室 | G322 | FHF32W-2 | 6 | 64 | 384 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX450SENT RZ9 | 6 | 32.3 | 193.8 | 1800
2階 |  | 倉庫2-4 | I321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
2階 |  | 倉庫2-4 | X321 | HF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX430NENT RZ9＋FSK41020 | 2 | 21 | 42 | 1800
2階 |  | 廊下(6) | Q321 | FHT32W-1 | 26 | 32 | 832 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XND1561WN LZ9 | 26 | 12.4 | 322.4 | 3600
2階 |  | 廊下(5) | Q321 | FHT32W-1 | 30 | 32 | 960 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XND1561WN LZ9 | 30 | 12.4 | 372 | 3600
2階 |  | 廊下(5) | QQ20 | ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ12V20W-1 | 2 | 20 | 40 | 3600 | ○ |  |  |  |  | NNN61732W LE1 | 2 | 5 | 10 | 3600
2階 |  | EVｼｬﾌﾄ内 | FF150 | HQI-T150W-1 WP | 2 | 150 | 300 | 1800 | [5 empty] | NYT1073R LE9 | 2 | 70 | 140 | 1800
3階 |  | 便所(6)男 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  | 対象外 | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
3階 |  | 便所(6)男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800
3階 |  | 多目的便所(6) | LED-O271 | LED-O271 | 1 | 13 | 13 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 13 | 13 | 1800
3階 |  | 便所(6)女 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
3階 |  | 便所(6)女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  | 対象外 | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800
3階 |  | 301研修室 | B322(2連) | FHF32W-2(2連) | 12 | 128 | 1536 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX450UKNT RZ9 | 24 | 32.3 | 775.2 | 1800
3階 |  | 301研修室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
3階 |  | 302研修室 | B322(2連) | FHF32W-2(2連) | 12 | 128 | 1536 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX450UKNT RZ9 | 24 | 32.3 | 775.2 | 1800
3階 |  | 302研修室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
3階 |  | 貸ﾛｯｶｰ室 | A321 | FHF32W-1 | 4 | 21 | 84 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX420PENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
3階 |  | 更衣ｺｰﾅｰ | A322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800
3階 |  | 倉庫3-3 | I321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
3階 |  | 調理実習室 | D322S(4連) | FHF32W-2(4連) | 6 | 256 | 1536 | 1800 | [5 empty] | XLW453UENZ LE9 | 24 | 32.5 | 780 | 1800
3階 |  | 調理実習室 | m321 | FHF32W-1(照射方向3段可変形) | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX421BSNT LE9 | 2 | 16.3 | 32.6 | 1800
3階 |  | 調理実習室 | S6 | 殺菌灯6W-1 | 6 | 6 | 36 | 1800 | [5 empty] | FW01989 GL | 6 | 6 | 36 | 1800
3階 |  | 調理実習室倉庫 | I321 | FHF32W-1 | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
3階 |  | 調理実習室倉庫 | S6 | 殺菌灯6W-1 | 2 | 6 | 12 | 1800 | [5 empty] | FW01989 GL | 2 | 6 | 12 | 1800
3階 |  | 調理実習室倉庫 | R15 | FL15W-1 | 1 | 15 | 15 | 1800 | [5 empty] | LGB85045 LE1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1800
3階 |  | 倉庫3-1 | J321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
3階 |  | 機械室3-1 | J321 | FHF32W-1 | 6 | 32 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800
3階 |  | 倉庫3-4 | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
3階 |  | ELV前室 | Q321 | FHT32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XND1561WN LZ9 | 1 | 12.4 | 12.4 | 1800
3階 |  | PSｱﾗｰﾑ | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
3階 |  | 排煙機置場 | J321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
3階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
3階 |  | 託児室 | I321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
3階 |  | 一時保育室 | mm321 | FHF32W-1 | 16 | 32 | 512 | 1800 | [5 empty] | XLX429NEN RZ9 | 16 | 16.7 | 267.2 | 1800
3階 |  | 一時保育室 | Q321 | FHT32W-1 | 14 | 32 | 448 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XND1561WN LZ9 | 14 | 12.4 | 173.6 | 1800
3階 |  | 廊下(10) | Q321 | FHT32W-1 | 7 | 32 | 224 | 3600 | ○ |  |  |  | LED化済み | XND1561WN LZ9 | 7 | 12.4 | 86.8 | 3600
3階 |  | ﾃﾗｽ | FF150 | HQI-T150W-1 WP | 6 | 150 | 900 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | NYT1073R LE9 | 6 | 70 | 420 | 1800
3階 |  | ﾃﾗｽ | d65 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ65W-1 | 2 | 65 | 130 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | YYY36613 LE1 | 2 | 10.4 | 20.8 | 1800
3階 |  | 湯沸し室 | A321 | FHF32W-1 | 1 | 21 | 21 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLX420PENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
3階 |  | 託児室便所 | LED-O181 | LED-O181 | 6 | 9 | 54 | 1800 | ○ |  |  |  | LED化済み | 非更新 | 6 | 9 | 54 | 1800
3階 |  | 湯沸し室 | A322 | FHF32W-2 | 1 | 64 | 64 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX459UEN RZ9 | 1 | 32.3 | 32.3 | 1800
3階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800
3階 |  | 職員休憩室 | A321 | FHF32W-1 | 3 | 21 | 63 | 1800 | [5 empty] | XLX420PENT RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
3階 |  | 職員休憩室 | R15 | FL15W-1 | 1 | 15 | 15 | 1800 | [5 empty] | LGB85045 LE1 | 1 | 9.5 | 9.5 | 1800
3階 |  | 職員休憩室 | nn21 | FL20W-1 | 1 | 21 | 21 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XLX200NENJ LE9 | 1 | 6 | 6 | 1800
3階 |  | 便所(7)男 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
3階 |  | 便所(7)男 | LED-NN21 | LED-nn21 | 1 | 8 | 8 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 8 | 8 | 1800
3階 |  | 便所(7)男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 4 | 18 | 72 | 1800 | ○ |  |  |  | 備品 | 非更新 | 4 | 18 | 72 | 1800
3階 |  | 便所(7)女 | LED-O271 | LED-O271 | 4 | 13 | 52 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 4 | 13 | 52 | 1800
3階 |  | 便所(7)女 | LED-NN21 | LED-nn21 | 1 | 8 | 8 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 8 | 8 | 1800
3階 |  | 便所(7)女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 4 | 18 | 72 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 4 | 18 | 72 | 1800
3階 |  | 機械室3-2 | J321 | FHF32W-1 | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
3階 |  | 市同研 | B322 | FHF32W-2 | 12 | 64 | 768 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 12 | 32.3 | 387.6 | 1800
3階 |  | 印刷室 | I322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX459DEN RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800
3階 |  | 団体活動室(生) | B322 | FHF32W-2 | 27 | 64 | 1728 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 27 | 32.3 | 872.1 | 1800
3階 |  | 倉庫 | I321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
3階 |  | 会議室 | B322 | FHF32W-2 | 4 | 64 | 256 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 4 | 32.3 | 129.2 | 1800
3階 |  | ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ | M364 | FHF36W-4 | 18 | 144 | 2592 | 1800 | [5 empty] | XLX181NENJ RZ9 | 18 | 49.7 | 894.6 | 1800
3階 |  | ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ | PP90 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ90W-1 | 12 | 90 | 1080 | 1800 | [5 empty] | 非更新 | 12 | 90 | 1080 | 1800
3階 |  | ﾀﾞﾝｽｽﾀｼﾞｵ前室 | O271 | FDL27W-1 | 5 | 27 | 135 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 5 | 6.1 | 30.5 | 1800
3階 |  | 男子・女子更衣室 | P181 | FDL18W-1 | 8 | 18 | 144 | 1800 | [5 empty] | XNW0661WN LE9 | 8 | 4.6 | 36.8 | 1800
3階 |  | 男子・女子更衣室 | P131 | FDL13W-1 | 3 | 13 | 39 | 1800 | [5 empty] | XNW0631WN LE9 | 3 | 4.6 | 13.8 | 1800
3階 |  | 男子・女子更衣室 | ｶ18 | FL18W-1 | 4 | 18 | 72 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | NNN12610＋LDT6N-G/S/T6 | 4 | 6 | 24 | 1800
3階 |  | 廊下(9) | Q321 | FHT32W-1 | 27 | 32 | 864 | 3600 | ○ |  |  |  | LED化済み | XND1561WN LZ9 | 27 | 12.4 | 334.8 | 3600
3階 |  | 廊下(9) | LL43 | FCL40W+30W | 1 | 43 | 43 | 3600 | ○ |  |  |  | LED化済み | NNF81600C LT9 | 1 | 37 | 37 | 3600
3階 |  | ﾃﾗｽ・屋上庭園 | KK13 | FDL13W-1 | 4 | 13 | 52 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | XLGE551LZ | 4 | 4.9 | 19.6 | 1800
3階 |  | ﾃﾗｽ・屋上庭園 | II40 | IL40W-1 | 3 | 40 | 120 | 1800 |  |  |  |  | LED化済み | LGW45811F | 3 | 4.4 | 13.2 | 1800
3階 |  | 廊下(8) | Q321 | FHT32W-1 | 18 | 32 | 576 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XND1561WN LZ9 | 18 | 12.4 | 223.2 | 3600
3階 |  | 廊下(8) | Q241WP | FDL24W-1 | 8 | 24 | 192 | 3600 | ○ |  |  |  | 対象外 | XNW1061WN LZ9 | 8 | 7.6 | 60.8 | 3600
3階 |  | EVｼｬﾌﾄ内 | FF150 | HQI-T150W-1 WP | 2 | 150 | 300 | 1800 | [5 empty] | NYT1073R LE9 | 2 | 70 | 140 | 1800
3階 |  | ELV前 | QQ20 | ﾀﾞｲｸﾛﾊﾛｹﾞﾝ12V20W-1 | 2 | 20 | 40 | 1800 | [5 empty] | NNN61732W LE1 | 2 | 5 | 10 | 1800
3階 |  | ELV前 | Q161 | FHT16W-1 | 3 | 16 | 48 | 1800 | [5 empty] | XND0661WN LG1 | 3 | 5.3 | 15.9 | 1800
4階 |  | 階段(1) | ﾙ21 | FL20W-1 | 4 | 21 | 84 | 1800 | [5 empty] | XLF213NTN LE9 | 4 | 14.8 | 59.2 | 1800
4階 |  | 便所(1)男 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
4階 |  | 便所(1)男 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800
4階 |  | 多目的便所 | LED-O271 | LED-O271 | 1 | 13 | 13 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 1 | 13 | 13 | 1800
4階 |  | 便所(1)女 | LED-O271 | LED-O271 | 3 | 13 | 39 | 1800 | ○ |  |  |  | 対象外 | 非更新 | 3 | 13 | 39 | 1800
4階 |  | 便所(1)女 | LED-Z361 | LED-Z361 | 6 | 18 | 108 | 1800 | ○ |  |  |  |  | 非更新 | 6 | 18 | 108 | 1800
4階 |  | 屋外機置場(1) | AA21W | FL20W-1 | 1 | 20 | 20 | 1800 | [5 empty] | NNFW21800C LE9 | 1 | 10.2 | 10.2 | 1800
4階 |  | 機械室4-1 | J322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX459KEN RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800
4階 |  | 美術室1 | A322(4連) | FHF32W-2(4連) | 3 | 256 | 768 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 12 | 32.3 | 387.6 | 1800
4階 |  | ﾜｰｸﾃﾗｽ | h13 | FML13W-1 | 2 | 13 | 26 | 1800 | [5 empty] | LGW85240S CE1 | 2 | 4.7 | 9.4 | 1800
4階 |  | ﾜｰｸﾃﾗｽ | pp401w | FL40W-1 | 2 | 40 | 80 | 1800 | [5 empty] | NNFW41800J LE9 | 2 | 19.1 | 38.2 | 1800
4階 |  | 美術準備室 | G322 | FHF32W-2 | 3 | 64 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX450SENT RZ9 | 3 | 32.3 | 96.9 | 1800
4階 |  | 階段(9) | Q321 | FHT32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XND1561WN LZ9 | 2 | 12.4 | 24.8 | 1800
4階 |  | 階段(9) | W9 | IL100W-1 | 2 | 9 | 18 | 1800 | [5 empty] | LGW51714W CF1 | 2 | 7.8 | 15.6 | 1800
4階 |  | 美術室2 | A322(4連) | FHF32W-2(4連) | 5 | 256 | 1280 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 20 | 32.3 | 646 | 1800
4階 |  | 倉庫4-1 | J321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
4階 |  | PSｱﾗｰﾑ | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
4階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 1 | 16.7 | 16.7 | 1800
4階 |  | 舞台上部 | I321 | FHF32W-1 | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 4 | 16.7 | 66.8 | 1800
4階 |  | 舞台上部 | I321B | FHF32W-1,BT | 4 | 32 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLG421AGN LE9 | 4 | 17.2 | 68.8 | 1800
4階 |  | 舞台上部 | J321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800
4階 |  | 舞台上部 | J321B | FHF32W-1,BT | 1 | 32 | 32 | 1800 | [5 empty] | XLG421KGN LE9 | 1 | 17.2 | 17.2 | 1800
4階 |  | 屋外廊下 | FF150 | HQI-T150W-1 WP | 2 | 150 | 300 | 3600 | ○ |  |  |  | 対象外 | NYT1073R LE9 | 2 | 70 | 140 | 3600
4階 |  | EPS | J321 | FHF32W-1 | 2 | 32 | 64 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 2 | 16.7 | 33.4 | 1800
4階 |  | 屋外機置場(3) | AA21W | FL20W-1 | 4 | 20 | 80 | 1800 | [5 empty] | NNFW21800C LE9 | 4 | 10.2 | 40.8 | 1800
4階 |  | タンク室 | J322 | FHF32W-2 | 2 | 64 | 128 | 1800 | [5 empty] | XLX459KEN RZ9 | 2 | 32.3 | 64.6 | 1800
4階 |  | 401和室・茶室 | q27 | FDL27W-1 | 1 | 27 | 27 | 1800 | [5 empty] | XND1065JL LZ9 | 1 | 7.6 | 7.6 | 1800
4階 |  | 401和室・茶室 | NN321 | FHF15W-1 | 28 | 32 | 896 | 1800 | [5 empty] | XLY060HN LJ9 | 28 | 12 | 336 | 1800
4階 |  | 401和室・茶室 | N272 | FHF27W-2 | 4 | 54 | 216 | 1800 |  |  |  |  | 対象外 | XL553PJVJ LE9 | 4 | 17 | 68 | 1800
4階 |  | 401和室・茶室 | p60 | IL60W | 2 | 60 | 120 | 1800 | [5 empty] | NNN12240＋LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 | 2 | 4.4 | 8.8 | 1800
4階 |  | 401和室・茶室 | n201 | FL20W-1 | 8 | 20 | 160 | 1800 | [5 empty] | LGB52094 LE1 | 8 | 12 | 96 | 1800
4階 |  | 廊下(14) | U9 | FPL9W-1 | 8 | 9 | 72 | 3600 | ○ |  |  |  |  | YYY66513 | 8 | 4.4 | 35.2 | 3600
4階 |  | 音楽室2 | A322(2連) | FHF32W-2(2連) | 4 | 128 | 512 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 8 | 32.3 | 258.4 | 1800
4階 |  | 音楽室倉庫 | I321 | FHF32W-1 | 6 | 32 | 192 | 1800 | [5 empty] | XLX420AENT RZ9 | 6 | 16.7 | 100.2 | 1800
4階 |  | ｻｳﾝﾄﾞﾛｯｸ | O271 | FDL27W-1 | 2 | 27 | 54 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 2 | 6.1 | 12.2 | 1800
4階 |  | ﾐｷｼﾝｸﾞﾙｰﾑ | C321(3連) | FHF32W-1(3連) | 1 | 96 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX430PKNT RZ9 | 3 | 21 | 63 | 1800
4階 |  | ﾐｷｼﾝｸﾞﾙｰﾑ | JJ65 | ﾊﾛｹﾞﾝ65W-1 | 3 | 65 | 195 | 1800 | [5 empty] | NNN01331B LE1 | 3 | 4.9 | 14.7 | 1800
4階 |  | 音楽室1 | A322 | FHF32W-2 | 12 | 64 | 768 | 1800 | [5 empty] | XLX459UEN RZ9 | 12 | 32.3 | 387.6 | 1800
4階 |  | 音楽室1 | RR90 | ﾐﾆﾊﾛｹﾞﾝ90W-1 | 16 | 90 | 1440 | 1800 | [5 empty] | NTS41133W | 16 | 8.2 | 131.2 | 1800
4階 |  | 機械室4-2 | J321 | FHF32W-1 | 3 | 32 | 96 | 1800 | [5 empty] | XLX429KEN RZ9 | 3 | 16.7 | 50.1 | 1800
4階 |  | 屋外機置場(2) | AA21W | FL20W-1 | 1 | 20 | 20 | 1800 | [5 empty] | NNFW21800C LE9 | 1 | 10.2 | 10.2 | 1800
4階 |  | 共用会議室 | B322 | FHF32W-2 | 9 | 64 | 576 | 1800 | [5 empty] | XLX450UKNT RZ9 | 9 | 32.3 | 290.7 | 1800
4階 |  | 廊下(12) | Q321 | FHT32W-1 | 23 | 32 | 736 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XND1561WN LZ9 | 23 | 12.4 | 285.2 | 3600
4階 |  | 廊下(12) | LL43 | FCL40W+30W | 1 | 43 | 43 | 3600 | ○ |  |  |  |  | NNF81600C LT9 | 1 | 37 | 37 | 3600
4階 |  | 廊下(12) | MM250 | HQI250W-1 | 10 | 250 | 2500 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XY6830 LE9 | 10 | 73.4 | 734 | 3600
4階 |  | 廊下(12) | ﾁ130 | ﾊﾛｹﾞﾝ130W-1 | 8 | 130 | 1040 | 3600 | ○ |  |  |  |  | NNY24105HK LE9 | 8 | 10 | 80 | 3600
4階 |  | ファン室 | nn21 | FL20W-1 | 1 | 21 | 21 | 1800 | [5 empty] | XLX200NENJ LE9 | 1 | 6 | 6 | 1800
4階 |  | ﾗｳﾝｼﾞ(6) | O271 | FDL27W-1 | 7 | 27 | 189 | 1800 | [5 empty] | XND1061WS LZ9 | 7 | 6.1 | 42.7 | 1800
4階 |  | ﾗｳﾝｼﾞ(6) | o150 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ150W-1 | 1 | 150 | 150 | 1800 | [5 empty] | NTS01004W LG1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 1800
4階 |  | 廊下(11) | Q321 | FHT32W-1 | 25 | 32 | 800 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XND1561WN LZ9 | 25 | 12.4 | 310 | 3600
4階 |  | 廊下(11) | MM250 | HQI250W-1 | 10 | 250 | 2500 | 3600 | ○ |  |  |  |  | XY6830 LE9 | 10 | 73.4 | 734 | 3600
4階 |  | 廊下(11) | ﾁ130 | ﾊﾛｹﾞﾝ130W-1 | 8 | 130 | 1040 | 3600 | ○ |  |  |  |  | NNY24105HK LE9 | 8 | 10 | 80 | 3600
4階 |  | ELVｼｬﾌﾄ | FF150 | HQI-T150W-1 WP | 2 | 150 | 300 | 1800 | [5 empty] | NYT1073R LE9 | 2 | 70 | 140 | 1800
合計 |  |  |  |  | 1987 |  | 119.0842 | 249053.76 | [6 empty] | 2093 |  | 44.624 | 90346.14
[8 empty] | 消費電力量(kWh) | [9 empty] | 消費電力量(kWh)
照明の制御は
別図参照

## 空調（室外機） (ready)
表2-1 空調設備（室外機）リスト（ZEB Ready）
|  |  | 更新前 | [13 empty] | 更新後
階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 空調種類 | 型番 | メーカー | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 燃料消費量 |  |  | 運転時間 |  | 備考 | 空調種類 | 型番 | メーカー | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 備考
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 種類 | 冷房 | 暖房 | [5 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 定価
[7 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw） |  |  | 単位 | [7 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw）
1階 | RH-1 | 1階機械室1-1 | 吸収式冷温水機 | ∑1EL-150BC6 | 川重冷熱 | 2 | 526.5 | 479.8155 | 8.4 | 8.4 | 91.8 | 109.4 | m3/h、6C | 1000 | 800 | カタログスペック | 空気熱源ヒートポンプチラー（散水式） | RUA-SP333HN1 | 東芝キャリア | 8 | 118 | 118 | 20.9 | 31.7 | 2階室外機置場（６）に設置 | 944
[11 empty] | 37.5545 | 44.7545 | m3/h、都市ガス |  |  | 都市ガスに変更済み
2階 | CT-1 | 2階室外機置場（６） | 冷却塔 |  |  | 2 | － | － | 5.5 | － | － | － | － | 1000 | 800
1階 | EHP-1 | 1階コンピューター室 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP45RFH2 | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 0.76 | 0.86
1階 | EHP-2 | 1階出待ち室系統 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP45RFH2 | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 0.76 | 0.86
1階 | EHP-3 | 1階喫茶コーナー系統 | 電気式マルチ | RAS-J355FS1 | 日立製作所 | 1 | 35.5 | 40 | 14.4 | 14.4 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RCI-AP224GHP6 | 日立製作所 | 1 | 20 | 22.4 | 5.99 | 5.47
1階 | EHP-4 | 1階売店コーナー系統 | 電気式パッケージ | RAS-J80H1 | 日立製作所 | 1 | 8 | 9 | 3.07 | 3.04 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCID-GP80RGHP2 | 日立製作所 | 1 | 7.1 | 8 | 1.79 | 1.88
2階 | EHP-5 | 2階調整室系統 | 電気式パッケージ | RAS-J63H1 | 日立製作所 | 1 | 6.3 | 7.5 | 2.48 | 2.5 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP63RFH2 | 日立製作所 | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.18 | 1.27
2階 | EHP-6 | 2階スタジオ系統 | 電気式マルチ | RAS-J224FS1 | 日立製作所 | 1 | 22.4 | 25 | 9.05 | 7.97 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP224SGR | 日立製作所 | 1 | 22.4 | 25 | 5.9 | 5.75
3階 | EHP-7 | 3階託児室・睡眠コーナー | 電気式マルチ | RAS-J140FS1 | 日立製作所 | 1 | 14 | 16 | 5.88 | 5.3 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP140SGR | 日立製作所 | 1 | 14 | 16 | 3.06 | 3.13
1階 | EHP-8 | 1階ピアノ庫 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | S40WTRXP | ダイキン | 1 | 4 | 5 | 0.79 | 0.89
2階 | EHP-8 | 2階環境測定室 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | S40WTRXP | ダイキン | 1 | 4 | 5 | 0.79 | 0.89
4階 | EHP-9 | 4階ラウンジ | 電気式パッケージ | RAS-J50H1 | 日立製作所 | 1 | 5 | 5.6 | 2.01 | 1.91 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP56RFH2 | 日立製作所 | 1 | 5 | 5.6 | 1.04 | 1.12
1階 | GHP-1 | 1階事務室系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ280E1 | ヤンマー | 1 | 28 | 33.5 | 0.85 | 0.86 | 26.1 | 28 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP280SGR | 日立製作所 | 1 | 28 | 31.5 | 7.92 | 8.1
1階 | GHP-2 | 1階警備室・清掃控室・消費生活センター系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ280E1 | ヤンマー | 1 | 28 | 33.5 | 0.85 | 0.86 | 26.1 | 28 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP224SGR | 日立製作所 | 1 | 22.4 | 25 | 5.9 | 5.75
1階 | GHP-3 | 1階調査研究室・相談室・事務室 | ガスヒートポンプ | YNZJ450EA | ヤンマー | 1 | 45 | 53 | 1.43 | 1.51 | 41.4 | 40.3 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP450SGR | 日立製作所 | 1 | 45 | 50 | 12.5 | 12.7
3階 | GHP-4 | 3階ダンススタジオ・4階共用会議室系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ560EA | ヤンマー | 1 | 56 | 67 | 1.43 | 1.51 | 54.9 | 56 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP450SGR | 日立製作所 | 1 | 45 | 50 | 12.5 | 12.7
3階 | GHP-5 | 3階団体活動室・市同研・印刷室・会議室系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ560EA | ヤンマー | 1 | 56 | 67 | 1.43 | 1.51 | 54.9 | 56 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP450SGR | 日立製作所 | 1 | 45 | 50 | 12.5 | 12.7
合計 | [6 empty] | 1373.2 | 1334.7309 | 78.16 | 65.65 | 387 | 427.1 | [8 empty] | 1219.5 | 1252.8 | 240.58 | 327.67

## 空調（室外機） (Oriented)
表2-2 空調設備（室外機）リスト（ZEB Oriented）
|  |  | 更新前 | [13 empty] | 更新後
階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 空調種類 | 型番 | メーカー | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 燃料消費量 |  |  | 運転時間 |  | 備考 | 空調種類 | 型番 | メーカー | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 備考
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 種類 | 冷房 | 暖房 | [5 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 定価
[7 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw） |  |  | 単位 | [7 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw）
1階 | RH-1 | 1階機械室1-1 | 吸収式冷温水機 | ∑1EL-150BC6 | 川重冷熱 | 2 | 526.5 | 479.8155 | 8.4 | 8.4 | 91.8 | 109.4 | m3/h、6C | 1000 | 800 | カタログスペック | 空気熱源ヒートポンプチラー（散水式） | RUA-SP333HN1 | 東芝キャリア | 9 | 118 | 118 | 20.9 | 31.7 | 2階室外機置場（６）に設置
[11 empty] | 37.5545 | 44.7545 | m3/h、都市ガス |  |  | 都市ガスに変更済み
2階 | CT-1 | 2階室外機置場（６） | 冷却塔 |  |  | 2 | － | － | 5.5 | － | － | － | － | 1000 | 800
1階 | EHP-1 | 1階コンピューター室 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP45RFH2 | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 0.76 | 0.86
1階 | EHP-2 | 1階出待ち室系統 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP45RFH2 | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 0.76 | 0.86
1階 | EHP-3 | 1階喫茶コーナー系統 | 電気式マルチ | RAS-J355FS1 | 日立製作所 | 1 | 35.5 | 40 | 14.4 | 14.4 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RCI-AP224GHP6 | 日立製作所 | 1 | 20 | 22.4 | 5.99 | 5.47
1階 | EHP-4 | 1階売店コーナー系統 | 電気式パッケージ | RAS-J80H1 | 日立製作所 | 1 | 8 | 9 | 3.07 | 3.04 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCID-GP80RGHP2 | 日立製作所 | 1 | 7.1 | 8 | 1.79 | 1.88
2階 | EHP-5 | 2階調整室系統 | 電気式パッケージ | RAS-J63H1 | 日立製作所 | 1 | 6.3 | 7.5 | 2.48 | 2.5 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP63RFH2 | 日立製作所 | 1 | 5.6 | 6.3 | 1.18 | 1.27
2階 | EHP-6 | 2階スタジオ系統 | 電気式マルチ | RAS-J224FS1 | 日立製作所 | 1 | 22.4 | 25 | 9.05 | 7.97 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP224SGR | 日立製作所 | 1 | 22.4 | 25 | 5.9 | 5.75
3階 | EHP-7 | 3階託児室・睡眠コーナー | 電気式マルチ | RAS-J140FS1 | 日立製作所 | 1 | 14 | 16 | 5.88 | 5.3 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP140SGR | 日立製作所 | 1 | 14 | 16 | 3.06 | 3.13
1階 | EHP-8 | 1階ピアノ庫 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | S40WTRXP | ダイキン | 1 | 4 | 5 | 0.79 | 0.89
2階 | EHP-8 | 2階環境測定室 | 電気式パッケージ | RAS-MJ40HJ | 日立製作所 | 1 | 4 | 4.5 | 1.87 | 1.87 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | S40WTRXP | ダイキン | 1 | 4 | 5 | 0.79 | 0.89
4階 | EHP-9 | 4階ラウンジ | 電気式パッケージ | RAS-J50H1 | 日立製作所 | 1 | 5 | 5.6 | 2.01 | 1.91 | － | － | － | 1000 | 800 |  | 電気式パッケージ | RCIGP56RFH2 | 日立製作所 | 1 | 5 | 5.6 | 1.04 | 1.12
1階 | GHP-1 | 1階事務室系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ280E1 | ヤンマー | 1 | 28 | 33.5 | 0.85 | 0.86 | 26.1 | 28 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP280SGR | 日立製作所 | 1 | 28 | 31.5 | 7.92 | 8.1
1階 | GHP-2 | 1階警備室・清掃控室・消費生活センター系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ280E1 | ヤンマー | 1 | 28 | 33.5 | 0.85 | 0.86 | 26.1 | 28 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP224SGR | 日立製作所 | 1 | 22.4 | 25 | 5.9 | 5.75
1階 | GHP-3 | 1階調査研究室・相談室・事務室 | ガスヒートポンプ | YNZJ450EA | ヤンマー | 1 | 45 | 53 | 1.43 | 1.51 | 41.4 | 40.3 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP450SGR | 日立製作所 | 1 | 45 | 50 | 12.5 | 12.7
3階 | GHP-4 | 3階ダンススタジオ・4階共用会議室系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ560EA | ヤンマー | 1 | 56 | 67 | 1.43 | 1.51 | 54.9 | 56 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP450SGR | 日立製作所 | 1 | 45 | 50 | 12.5 | 12.7
3階 | GHP-5 | 3階団体活動室・市同研・印刷室・会議室系統 | ガスヒートポンプ | YNZJ560EA | ヤンマー | 1 | 56 | 67 | 1.43 | 1.51 | 54.9 | 56 | kw | 1000 | 800 |  | 電気式マルチ | RAS-AP450SGR | 日立製作所 | 1 | 45 | 50 | 12.5 | 12.7
合計 | [6 empty] | 1373.2 | 1334.7309 | 78.16 | 65.65 | 387 | 427.1 | [8 empty] | 1337.5 | 1370.8 | 261.48 | 359.37

## 空調（室内機）
表3 空調設備（室内機）リスト
|  |  |  | 更新前 | [10 empty] | 更新後
| 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 室内機種類 | 室外機 管理番号 | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 運転時間 |  | 特殊 要因 | 備考 | 管理 番号 | 室内機種類 |  | 室外機 管理番号 | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  |  |  |  | 型番 |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 備考
[7 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw） | [9 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw）
46 | 1階 | FCU-12CIK | 1階エントランスホール | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 10.0116 | 14.6395 | 0.71 | 0.71 | 1000 | 800 |  |  |  | 全熱交換換気システムに変更
25 | 1階 | FCU-8CK2 | 1階学習・情報コーナー | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK1 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
47 | 1階 | FCU-12CIK | 1階機械置場 | ファンコイルユニット | RH-1 | 4 | 10.0116 | 14.6395 | 0.71 | 0.71 | 1000 | 800 |  |  | FCU-12CIK | ファンコイルユニット | HSCRM-PB1200-HT | RH-1 | 4 | 10.55 | 19.49 | 0.239 | 0.239
89 | 1階 | GHP-3-1 | 1階企画室・調査研究室・相談室・事務室 | 天井カセット | GHP-3 | 1 | 4.6512 | 5.5814 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | GHP-3-1 | 天井カセット | RCI-GP50K2 | GHP-3 | 1 | 4.5 | 5 | 0.05 | 0.05
90 | 1階 | GHP-3-2 | 1階グループ相談室 | 天井カセット | GHP-3 | 1 | 5.814 | 7.093 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | GHP-3-2 | 天井カセット | RCI-GP36K2 | GHP-3 | 1 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.04
84 | 1階 | GHP-2-1 | 1階警備室 | 天井カセット | GHP-2 | 1 | 2.907 | 3.593 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | GHP-2-1 | 天井カセット | RCI-GP28K2 | GHP-2 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.03 | 0.03
15 | 1階 | FCU-4CK2 | 1階更衣シャワー室（男） | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
16 | 1階 | FCU-4CK2 | 1階更衣シャワー室（女） | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
70 | 1階 | EHP-1 | 1階コンピューター室 | 天井カセット | EHP-1 | 1 | 4 | 4.5 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-1 | 天井カセット | RCIGP45RFH2 | EHP-1 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0
82 | 1階 | GHP-1-1 | 1階生涯学習センター事務室 | 天井カセット | GHP-1 | 3 | 7.3256 | 9 | 0.11 | 0.11 | 1000 | 800 |  |  | GHP-1-1 | 天井カセット | RCI-GP63K2 | GHP-1 | 3 | 6.3 | 7.5 | 0.09 | 0.09
69 | 1階 | FCU-2D | 1階資料収蔵庫 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 8.0233 | 13.8372 | 0.71 | 0.71 | 1000 | 800 |  |  | FCU-2D | ファンコイルユニット | HSCRM-PB600-HT | RH-1 | 1 | 9.03 | 15.91 | 0.195 | 0.195
83 | 1階 | GHP-1-2 | 1階人権啓発センター事務室 | 天井カセット | GHP-1 | 2 | 4.6512 | 5.5814 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | GHP-1-2 | 天井カセット | RCI-GP45K2 | GHP-1 | 2 | 4.5 | 5 | 0.05 | 0.05
86 | 1階 | GHP-2-2 | 1階清掃控室 | 天井カセット | GHP-2 | 1 | 4.6512 | 5.5814 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | GHP-2-2 | 天井カセット | RCI-GP40K2 | GHP-2 | 1 | 4 | 4.8 | 0.05 | 0.05
92 | 1階 | GHP-3-3 | 1階相談室（１） | 天井カセット | GHP-3 | 1 | 2.907 | 4.5349 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | GHP-3-3 | 天井カセット | RCI-GP36K2 | GHP-3 | 1 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.04
93 | 1階 | GHP-3-3 | 1階相談室（２） | 天井カセット | GHP-3 | 1 | 2.907 | 4.5349 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | GHP-3-3 | 天井カセット | RCI-GP36K2 | GHP-3 | 1 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.04
[15 empty] | GHP-3-4 | 天井カセット | RCI-GP36K2 | GHP-3 | 4 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.04
[15 empty] | GHP-3-5 | 天井カセット | RCI-GP71K2 | GHP-3 | 1 | 7.1 | 8.5 | 0.09 | 0.09
71 | 1階 | EHP-2 | 1階出待ち室系統 | 天井カセット | EHP-2 | 1 | 4 | 4.5 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-2 | 天井カセット | RCIGP45RFH2 | EHP-2 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0
94 | 1階 | GHP-3-3 | 1階電話相談室 | 天井カセット | GHP-3 | 1 | 2.907 | 4.5349 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | GHP-3-3 | 天井カセット | RCI-GP36K2 | GHP-3 | 1 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.04
56 | 1階 | FCU-8FIH | 1階図書情報ステーション | ファンコイルユニット | RH-1 | 6 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 6 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
73 | 1階 | EHP-4 | 1階売店コーナー | 天井カセット | EHP-4 | 1 | 8 | 9 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-4 | 天井カセット | RCID-GP80RGHP2 | EHP-4 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0
74 | 1階 | EHP-4 | 1階売店控室 | 天井カセット | EHP-4 | 1 | 8 | 9 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-4 | 天井カセット | RCID-GP80RGHP2 | EHP-4 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0
79 | 1階 | EHP-8 | 1階ピアノ | 壁掛タイプ | EHP-8 | 1 | 4 | 4.5 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-8_1 | 壁掛タイプ | S40WTRXP | EHP-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0
26 | 1階 | FCU-8CK2 | 1階控室【搬入口隣】 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK1 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
14 | 1階 | FCU-4CK2 | 1階保健室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
41 | 1階 | FCU-8CID | 1階ホワイエ | ファンコイルユニット | RH-1 | 4 | 5.3372 | 7.8023 | 0.104 | 0.104 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB400-HT | RH-1 | 4 | 4.41 | 8.01 | 0.037 | 0.037
91 | 1階 | GHP-3-3 | 1階待合室 | 天井カセット | GHP-3 | 1 | 2.907 | 4.5349 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | GHP-3-3 | 天井カセット | RCI-GP36K2 | GHP-3 | 1 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.04
42 | 1階 | FCU-8CID | 1階ラウンジ | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 5.3372 | 7.8023 | 0.104 | 0.104 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CID2 | ファンコイルユニット | SCRM-PB1200-HT | RH-1 | 2 | 10.55 | 19.49 | 0.13 | 0.13
45 | 1階 | FCU-8CIK | 1階ラウンジ | ファンコイルユニット | RH-1 | 6 | 5.3372 | 7.8023 | 0.59 | 0.59 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CIK | ファンコイルユニット | HSCRM-PB1200-HT | RH-1 | 6 | 10.55 | 19.49 | 0.239 | 0.239
72 | 1階 | EHP-3-1 | 1階ラウンジ（１） | 天井埋込 | EHP-3-1 | 2 | 11.6279 | 13.0233 | 0.49 | 0.49 | 1000 | 800 |  |  | EHP-3-1 | 天井埋込 | RCI-AP224GHP6 | EHP-3-1 | 2 | 10 | 11.2 | 0 | 0
27 | 1階 | FCU-8CK2 | 1階ラウンジ【体育館隣】 | ファンコイルユニット | RH-1 | 3 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B400-HT | RH-1 | 3 | 4.56 | 7.63 | 0.055 | 0.055
49 | 1階 | FCU-12CIS | 1階ロッカー室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 10.0465 | 14.6395 | 0.245 | 0.245 | 1000 | 800 |  |  |  | 全熱交換換気システムに変更
57 | 2階 | FCU-8FIH | 2階201～204学習室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 4 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 4 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
58 | 2階 | FCU-8FIH | 2階205～207学習室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 6 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 6 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
61 | 2階 | FCU-8FIH | 2階209～210研修室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 7 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 7 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
36 | 2階 | FCU-4CID | 2階ELV（１）前室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 2.6744 | 3.9186 | 0.052 | 0.052 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB200-HT | RH-1 | 1 | 2.49 | 4.63 | 0.034 | 0.034
50 | 2階 | FCU-6FIH | 2階会議室【作業室隣】 | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 2 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
88 | 2階 | GHP-2-2 | 2階会議室【商品テスト隣】 | 天井カセット | GHP-2 | 1 | 4.6512 | 5.5814 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | GHP-2-2 | 天井カセット | RCI-GP40K2 | GHP-2 | 1 | 4 | 4.8 | 0.05 | 0.05
60 | 2階 | FCU-8FIH | 2階活動・交流スペース | ファンコイルユニット | RH-1 | 3 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 3 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
80 | 2階 | EHP-8 | 2階環境測定室 | 壁掛タイプ | EHP-8 | 1 | 4 | 4.5 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-8_2 | 壁掛タイプ | S40WTRXP | EHP-8 | 1 | 4 | 4.5 | 0 | 0
20 | 2階 | FCU-4CK2 | 2階作業室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
43 | 2階 | FCU-8CID | 2階市民ギャラリー | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 5.3372 | 7.8023 | 0.104 | 0.104 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CID3 | ファンコイルユニット | SCRM-PB600-HT | RH-1 | 2 | 6.26 | 10.68 | 0.061 | 0.061
48 | 2階 | FCU-12CIK | 2階市民ギャラリー | ファンコイルユニット | RH-1 | 4 | 10.0116 | 14.6395 | 0.71 | 0.71 | 1000 | 800 |  |  | FCU-12CIK | ファンコイルユニット | HSCRM-PB1200-HT | RH-1 | 4 | 10.55 | 19.49 | 0.239 | 0.239
87 | 2階 | GHP-2-2 | 2階消費生活センター事務室 | 天井カセット | GHP-2 | 2 | 4.6512 | 5.5814 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | GHP-2-2 | 天井カセット | RCI-GP40K2 | GHP-2 | 2 | 4 | 4.8 | 0.05 | 0.05
19 | 2階 | FCU-4CK2 | 2階消費生活センターロビー | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 2 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
85 | 2階 | GHP-2-1 | 2階商品テスト | 天井カセット | GHP-2 | 1 | 2.907 | 3.593 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | GHP-2-1 | 天井カセット | RCI-GP28K2 | GHP-2 | 1 | 2.8 | 3.2 | 0.03 | 0.03
76 | 2階 | EHP-6 | 2階スタジオ（2階機械室２－２） | 床置ダクト | EHP-6 | 1 | 22.4 | 25 | 0.71 | 0.71 | 1000 | 800 |  |  | EHP-6 | 床置ダクト | RAS-AP224SGR | EHP-6 | 1 | 22.4 | 25 | 0.77 | 0.77
59 | 2階 | FCU-8FIH | 2階センターサポート室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH | ファンコイルユニット | SFRM-400-HT | RH-1 | 1 | 2.88 | 5.71 | 0.028 | 0.028
34 | 2階 | FCU-2CID | 2階センターサポート室前室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 1.3372 | 1.9419 | 0.036 | 0.036 | 1000 | 800 |  |  | FCU-2CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB200-HT | RH-1 | 1 | 2.49 | 4.63 | 0.034 | 0.034
67 | 2階 | FCU-1D | 2階倉庫 ２－３ | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 14.6512 | 20.3488 | 1.24 | 1.24 | 1000 | 800 |  |  | FCU-1D | ファンコイルユニット | HSCRM-PB1200-HT | RH-1 | 1 | 10.55 | 19.49 | 0.239 | 0.239
68 | 2階 | FCU-1D | 2階倉庫 ２－４ | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 14.6512 | 20.3488 | 1.24 | 1.24 | 1000 | 800 |  |  | FCU-1D | ファンコイルユニット | HSCRM-PB1200-HT | RH-1 | 1 | 10.55 | 19.49 | 0.239 | 0.239
17 | 2階 | FCU-4CK2 | 2階相談室 １ | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
18 | 2階 | FCU-4CK2 | 2階相談室 ２ | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
75 | 2階 | EHP-5 | 2階調整室 | 天井カセット | EHP-5 | 1 | 6.3 | 7.5 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-5 | 天井カセット | RCIGP63RFH2 | EHP-5 | 1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0
37 | 2階 | FCU-4CID | 2階展示コーナー | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 2.6744 | 3.9186 | 0.052 | 0.052 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB200-HT | RH-1 | 1 | 2.49 | 4.63 | 0.034 | 0.034
62 | 2階 | FCU-8FIH | 2階能力開発室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 2 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
23 | 2階 | FCU-6CK2 | 2階ラウンジ（３） | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 4.5814 | 6.6977 | 0.091 | 0.091 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B300-HT | RH-1 | 2 | 3.46 | 6.13 | 0.04 | 0.04
28 | 2階 | FCU-8CK2 | 2階ラウンジ（４） | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B400-HT | RH-1 | 2 | 4.56 | 7.63 | 0.055 | 0.055
65 | 2階 | FCU-6FWM | 2階和室兼楽屋 | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 4.0116 | 5.8605 | 0.086 | 0.086 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FWM | ファンコイルユニット | SCRM-PD300-HT | RH-1 | 2 | 3.32 | 6.19 | 0.037 | 0.037
63 | 3階 | FCU-8FIH | 3階301・302学習室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 4 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 4 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
38 | 3階 | FCU-6CID | 3階ELV（１）前室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 4.1163 | 5.8605 | 0.076 | 0.076 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB400-HT | RH-1 | 1 | 4.41 | 8.01 | 0.037 | 0.037
98 | 3階 | GHP-5-1 | 3階印刷室 | 天井カセット | GHP-5 | 1 | 7.3256 | 9 | 0.11 | 0.11 | 1000 | 800 |  |  | GHP-5-1-2 | 天井カセット | RCI-GP63K2 | GHP-5 | 1 | 6.3 | 7.5 | 0.09 | 0.09
97 | 3階 | GHP-5-1 | 3階会議室 | 天井カセット | GHP-5 | 1 | 7.3256 | 9 | 0.11 | 0.11 | 1000 | 800 |  |  | GHP-5-1-1 | 天井カセット | RCI-GP63K2 | GHP-5 | 1 | 6.3 | 7.5 | 0.09 | 0.09
29 | 3階 | FCU-8CK2 | 3階会食スペース | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B400-HT | RH-1 | 2 | 4.56 | 7.63 | 0.055 | 0.055
52 | 3階 | FCU-6FIH | 3階貸ロッカーコーナー | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 1 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
51 | 3階 | FCU-6FIH | 3階更衣コーナー | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 1 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
100 | 3階 | GHP-5-2 | 3階市同研 | 天井カセット | GHP-5 | 1 | 11.1977 | 14 | 0.18 | 0.18 | 1000 | 800 |  |  | GHP-5-2-1-1 | 天井カセット | RCI-GP90K2 | GHP-5 | 1 | 9 | 10 | 0.09 | 0.09
|  |  | 3階団体活動室(1) | [11 empty] | GHP-5-2-1-2 | ガスヒートポンプ | RCI-GP90K2 | GHP-5 | 1 | 9 | 10 | 0.09 | 0.09
|  |  | 3階久留米少年サポートセンター | [11 empty] | GHP-5-2-1-2 | ガスヒートポンプ | RCI-GP90K2 | GHP-5 | 1 | 9 | 10 | 0.09 | 0.09
24 | 3階 | FCU-6CK2 | 3階職員休憩室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 4.5814 | 6.6977 | 0.091 | 0.091 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B300-HT | RH-1 | 1 | 3.46 | 6.13 | 0.04 | 0.04
78 | 3階 | EHP-7-2 | 3階睡眠コーナー | 天井カセット | EHP-7-2 | 1 | 2.2 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 1000 | 800 |  |  | EHP-7-2 | 天井カセット | RCID-GP22K1 | EHP-7-2 | 1 | 2.2 | 2.5 | 0.03 | 0.03
77 | 3階 | EHP-7-1 | 3階託児室 | 天井カセット | EHP-7-1 | 2 | 5 | 5.6 | 0.08 | 0.08 | 1000 | 800 |  |  | EHP-7-1 | 天井カセット | RCID-GP56K1 | EHP-7-1 | 2 | 5.6 | 6.3 | 0.06 | 0.06
21 | 3階 | FCU-4CK2 | 3階ダンス更衣室（男） | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
22 | 3階 | FCU-4CK2 | 3階ダンス更衣室（女） | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 3.0581 | 4.4535 | 0.057 | 0.057 | 1000 | 800 |  |  | FCU-4CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
35 | 3階 | FCU-3CID | 3階ダンス更衣室前廊下 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 2 | 2.9302 | 0.037 | 0.037 | 1000 | 800 |  |  | FCU-3CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB200-HT | RH-1 | 1 | 2.49 | 4.63 | 0.034 | 0.034
95 | 3階 | GHP-4-1 | 3階ダンススタジオ | 天井カセット | GHP-4 | 3 | 14 | 18 | 0.21 | 0.21 | 1000 | 800 |  |  | GHP-4-1 | 天井カセット | RCI-GP112K2 | GHP-4 | 3 | 11.2 | 12.5 | 0.13 | 0.13
99 | 3階 | GHP-5-2 | 3階団体活動室（生） | 天井カセット | GHP-5 | 1 | 11.1977 | 14 | 0.18 | 0.18 | 1000 | 800 |  |  | GHP-5-2-2 | 天井カセット | RCI-GP90K2 | GHP-5 | 1 | 9 | 10 | 0.09 | 0.09
30 | 3階 | FCU-8CK2 | 3階調理実習室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 3 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B400-HT | RH-1 | 3 | 4.56 | 7.63 | 0.055 | 0.055
44 | 4階 | FCU-8CID | 4階音楽室 １ | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 5.3372 | 7.8023 | 0.104 | 0.104 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB400-HT | RH-1 | 2 | 4.41 | 8.01 | 0.037 | 0.037
53 | 4階 | FCU-6FIH | 4階音楽室 １ | ファンコイルユニット | RH-1 | 3 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FIH | ファンコイルユニット | SFRM-400-HT | RH-1 | 3 | 2.88 | 5.71 | 0.028 | 0.028
54 | 4階 | FCU-6FIH | 4階音楽室 ２ | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FIH | ファンコイルユニット | SFRM-400-HT | RH-1 | 2 | 2.88 | 5.71 | 0.028 | 0.028
66 | 4階 | FCU-6CR | 4階音楽室 ２ | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6CR | ファンコイルユニット | SC-400-HT | RH-1 | 2 | 3.58 | 5.89 | 0.061 | 0.061
96 | 4階 | GHP-4-2 | 4階共用会議室 | 天井カセット | GHP-4 | 2 | 9.3023 | 11.1977 | 0.12 | 0.12 | 1000 | 800 |  |  | GHP-4-2 | 天井カセット | RCI-GP80K2 | GHP-4 | 2 | 8 | 9 | 0.09 | 0.09
31 | 4階 | FCU-8CK2 | 4階美術室 １ | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK4 | ファンコイルユニット | CPM-B800-HT | RH-1 | 2 | 8.6 | 14.75 | 0.136 | 0.136
32 | 4階 | FCU-8CK2 | 4階美術室 ２ | ファンコイルユニット | RH-1 | 4 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK3 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 4 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
33 | 4階 | FCU-8CK2 | 4階美術準備室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 6.1047 | 8.9186 | 0.149 | 0.149 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8CK3 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 1 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
64 | 4階 | FCU-8FIH | 4階ミキシングルーム | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 5.3372 | 6.6395 | 0.131 | 0.131 | 1000 | 800 |  |  | FCU-8FIH2 | ファンコイルユニット | SFRM-600-HT | RH-1 | 1 | 4.27 | 8.28 | 0.046 | 0.046
81 | 4階 | EHP-9 | 4階ラウンジ（６） | 天井カセット | EHP-9 | 1 | 5 | 5.6 | － | － | 1000 | 800 |  |  | EHP-9 | 天井カセット | RCIGP56RFH2 | EHP-9 | 1 | 5 | 5.6 | 0 | 0
55 | 4階 | FCU-6FIH | 4階廊下 ４ | ファンコイルユニット | RH-1 | 3 | 4.0116 | 5.8605 | 0.082 | 0.082 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6FIH3 | ファンコイルユニット | SFRM-800-HT | RH-1 | 3 | 5.86 | 11.23 | 0.059 | 0.059
39 | 4階 | FCU-6CID | 4階和室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 2 | 4.1163 | 5.8605 | 0.076 | 0.076 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB400-HT | RH-1 | 2 | 4.41 | 8.01 | 0.037 | 0.037
40 | 4階 | FCU-6CID | 4階茶室 | ファンコイルユニット | RH-1 | 1 | 4.1163 | 5.8605 | 0.076 | 0.076 | 1000 | 800 |  |  | FCU-6CID | ファンコイルユニット | SCRM-PB400-HT | RH-1 | 1 | 4.41 | 8.01 | 0.037 | 0.037
1 | 2階 | FCU-2CK2 | 2階授乳スペース | ファンコイルユニット |  | 1 | [8 empty] | FCU-2CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
2 | 1階 | FCU-3CK2 | 1階ロッカー室（東） | ファンコイルユニット |  | 1 | [8 empty] | FCU-3CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 1 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
3 | 2階 | FCU-3CK2 | 2階ギャラリー | ファンコイルユニット |  | 2 | [8 empty] | FCU-3CK2 | ファンコイルユニット | CPM-B200-HT | RH-1 | 2 | 2.54 | 4.73 | 0.042 | 0.042
4 | 2階 | FCU12-1 | 2階廊下（5） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 3 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
5 | 2階 | FCU12-1 | 2階廊下（6） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 3 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
6 | 2階 | FCU12-1 | 2階廊下（7） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 1 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
7 | 3階 | FCU12-1 | 3階廊下（8） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 3 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
8 | 3階 | FCU12-1 | 3階廊下（10） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 1 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
9 | 3階 | FCU12-1 | 3階廊下（9） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 3 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
10 | 4階 | FCU12-1 | 4階廊下（11） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 2 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
11 | 4階 | FCU12-1 | 4階廊下（13） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 2 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
12 | 4階 | FCU12-1 | 4階廊下（12） | [11 empty] | FCU12-1 | ファンコイルユニット | CPM-B600-HT | RH-1 | 2 | 6.29 | 11.26 | 0.103 | 0.103
13 | 1階 | FCU12-2 | 1階廊下（1） | [11 empty] | FCU12-2 | ファンコイルユニット | CPM-B1200-HT | RH-1 | 1 | 10.79 | 18.45 | 0.136 | 0.136
| 1階 | FCU12-2 | 1階廊下（2） | [11 empty] | FCU12-2 | ファンコイルユニット | CPM-B1200-HT | RH-1 | 1 | 10.79 | 18.45 | 0.136 | 0.136
| 1階 | OAC-1 |  | 外調機 | RH-1 | 1 | 55 | 43.3721 | 3.7 | 3.7 | 1000 | 800 |  |  | 撤去
| 2階 | OAC-2 |  | 外調機 | RH-1 | 1 | 99.7674 | 78.8372 | 3.7 | 3.7 | 1000 | 800 |  |  | 撤去
| 2階 | OAC-3 |  | 外調機 | RH-1 | 1 | 74.4186 | 58.8372 | 3.7 | 3.7 | 1000 | 800 |  |  | 撤去
| 3階 | OAC-4 |  | 外調機 | RH-1 | 1 | 35.5814 | 28.1395 | 1.5 | 1.5 | 1000 | 800 |  |  | 撤去
| 3階 | OAC-5 |  | 外調機（厨房系統） | RH-1 | 1 | 46.2791 | 47.5581 | 2.2 | 2.2 | 1000 | 800 |  |  | OAC-5 |  |  | RH-1 | 1 | 46.2791 | 47.5581 | 2.2 | 2.2
| 4階 | OAC-6 |  | 外調機(エントランス) | RH-1 | 1 | 33.9535 | 26.8605 | 1.5 | 1.5 | 1000 | 800 |  |  | HEX401
| 4階 | OAC-7 |  | 外調機(エントランス) | RH-1 | 1 | 59.3023 | 46.8605 | 2.2 | 2.2 | 1000 | 800 |  |  | HEX402
| 1階 | AC-1 |  | 空気調和機(エントランス） | RH-1 | 1 | 65.1163 | 78.2558 | 7.5 | 7.5 | 1000 | 800 |  |  | AC-1 |  |  | RH-1 | 1 | 65.1163 | 78.2558 | 7.5 | 7.5 | インバーター制御(RA温度) CO2ダンパ制御 外気空調
| 1階 | AC-2 |  | 空気調和機(視聴覚室系統) | RH-1 | 1 | 70.9302 | 47.5581 | 9.2 | 9.2 | 1000 | 800 |  | 全熱交換機組込形 | AC-2 |  |  | RH-1 | 1 | 70.9302 | 47.5581 | 9.2 | 9.2 | インバーター制御(RA温度) CO2ダンパ制御 外気空調
| 1階 | AC-3 |  | 空気調和機(舞台系統) | RH-1 | 1 | 43.1395 | 41.9767 | 5.2 | 5.2 | 1000 | 800 |  |  | AC-3 |  |  | RH-1 | 1 | 43.1395 | 41.9767 | 5.2 | 5.2 | インバーター制御(RA温度) CO2ダンパ制御 外気空調(クールチューブ)
| 1階 | AC-4 |  | 空気調和機(展示室系統） | RH-1 | 1 | 58.9535 | 52.7907 | 3.7 | 3.7 | 1000 | 800 |  |  | AC-4 |  |  | RH-1 | 1 | 58.9535 | 52.7907 | 4.45 | 4.45 | インバーター制御(RA温度) 2400m3/ｈのHEXを組み合わせる
| 4階 | AC-5 |  | 空気調和機(エントランス） | RH-1 | 1 | 43.1395 | 18.3721 | 5.5 | 5.5 | 1000 | 800 |  |  | AC-5 |  |  | RH-1 | 1 | 43.1395 | 18.3721 | 5.5 | 5.5 | インバーター制御(RA温度)
| 4階 | AC-6 |  | 空気調和機(エントランス） | RH-1 | 1 | 24.5349 | 18.4884 | 2.2 | 2.2 | 1000 | 800 |  |  | 撤去
| 合計 |  |  |  |  | 176 | 1640.7023 | 1838.1488 | 80.824 | 80.824 | [8 empty] | 196 | 1374.4681 | 2009.9616 | 48.821 | 48.821
0.88725
Note on D96: 4階和室⇒4階茶室に修正しました

## 換気
表4 換気設備
|  |  |  | 更新前 | [8 empty] | 更新前
| 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 換気扇種類 | 換気扇型番 | 設置 台数 （台） | 消費 電力 （kw） | 換気量 （m3/h） | 運転 時間 （h/年） | 付加機能 |  | 備考 | 換気扇種類 | 換気扇型番 |  | 設置 台数 （台） | 消費 電力 （kw） | 換気量 （m3/h） | 付加機能 |  |  | 備考
[10 empty] | CO2 センサ | 人感 センサ |  |  |  | 型番 |  |  |  | CO2 センサ | 人感 センサ | 温度 制御
1 | 1階 | FS-101 | 1階EV機械室（１） | 換気扇 | 圧力扇（低騒音形） | 1 | 0.13 | 2700 | 1800 | × | × | 給気形 | 換気扇 | FS-101 | EWG-40BTA-Q | 1 | 0.047 | 2460 |  |  | ○
2 | 1階 | FS-102 | 1階消火ポンプ室 | 給気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 0.75 | 3000 | 1800 | × | × | 天吊形 | 給気用送風機 | FS-102 | CLF6-No2-TH+R-HOH-e | 1 | 0.75 | 3000 |  |  | ○ | インバーター
3 | 1階 | FS-103 | 1階廊下（１） | 給気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 680 | 1800 | × | × |  | 給気用送風機 | FS-103 | BFS-50SSU | 1 | 0.069 | 500
4 | 1階 | FS-104 | 1階消火ポンプ室 | 給気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.28 | 1300 | 1800 | × | × |  | 給気用送風機 | FS-104 | BFS-100SUG(消音) | 1 | 0.185 | 1000 |  |  | ○
5 | 1階 | FS-105 | 1階機械室１－２ | 給気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 550 | 1800 | × | × |  | 給気用送風機 | FS-105 | 温度制御実施 | 1 | 0.06 | 550 |  |  | ○
6 | 1階 | FS-106 | 1階機械室１－１ | 給気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 1.5 | 4350 | 1800 | × | × |  | 給気用送風機 | FS-106 | CLF6-No2-TH+R-HOH-e | 1 | 0.75 | 3000 |  |  | ○ | インバーター
7 | 1階 | FS-107 | 1階ゴミ置場 | 給気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 800 | 1800 | × | × |  | 給気用送風機 | FS-107 | 非更新 | 1 | 0.1 | 800 |  |  | ○
8 | 4階 | FS-403 | 4階タンク室 | 換気扇 | 圧力扇（低騒音形） | 1 | 0.07 | 300 | 1800 | × | × |  | 換気扇 | FS-403 | EF-25ATXB3 | 1 | 0.036 | 1260 |  |  | ○
9 | 1階 | FE-101 | 1階EV機械室（１） | 換気扇 | 圧力扇（低騒音形） | 1 | 0.13 | 2700 | 1800 | × | × |  | 換気扇 | FE-101 | EWG-40BTA | 1 | 0.05 | 2460 |  |  | ○
10 | 1階 | FE-102 | 消火ポンプ室 | 排気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 0.75 | 3000 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-102 | CLF6-No2-TH+R-HOH-e | 1 | 0.75 | 3000 |  |  | ○ | インバーター
11 | 1階 | FE-103 | 1階廊下（１） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 680 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-103 | BFS-50SUG | 1 | 0.008 | 500
12 | 1階 | FE-104 | 消火ポンプ室 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.28 | 1300 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-104 | BFS-100SSU(給気消音) | 1 | 0.179 | 1000 |  |  | ○
13 | 1階 | FE-105 | 1階舞台倉庫 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 550 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-105 | 温度制御実施 | 1 | 0.06 | 550 |  |  | ○
14 | 1階 | FE-106 | 1階機械室１－１ | 排気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 0.75 | 3480 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-106 | CLF6-No2-TH+R-HOH-e | 1 | 0.75 | 3000 |  |  | ○ | インバーター
15 | 1階 | FE-107 | 1階ゴミ置場 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 800 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-107 | 非更新 | 1 | 0.1 | 800 |  |  | ○
16 | 1階 | FE-108 | 1階便所（１）（男） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 880 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-108-1 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
|  |  | 1階便所（１）（多目的） | [9 empty] | 天井扇 | FE-108-2 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160 |  | ○
17 | 1階 | FE-109 | 1階便所（１）（女） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 900 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-109 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
18 | 1階 | FE-111 | 1階倉庫【研修室】 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.036 | 150 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-111 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160
19 | 1階 | FE-112 | 1階便所（３）（女） | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.044 | 280 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-112 | VD-18ZASVC3 | 1 | 0.008 | 200 |  | ○
20 | 1階 | FE-113 | 1階便所（３）（男） | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.044 | 280 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-113 | VD-18ZASVC3 | 1 | 0.008 | 200 |  | ○
21 | 1階 | FE-114 | 1階舞台倉庫 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 550 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-114 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600
22 | 1階 | FE-116 | 1階ロッカー室【エントランスロビー】 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 600 | 1800 | × | × |  | 全熱交換器 | HEX101 | VN-1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 900
23 | 1階 | FE-117 | 1階ロッカー室 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.03 | 330 | 1800 | × | × |  | 全熱交換器 | HEX102 | VN-1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 900
24 | 3階 | FE-118 | 3階機械室３－２ | 排気用送風機 | ライン形 | 1 | 0.45 | 3020 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-118 | VD-15ZPCD10 | 7 | 0.018 | 215
25 | 1階 | FE-119 | 1階機械室１－１ | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.03 | 300 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-119 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.008 | 200
26 | 1階 | FE-120 | 1階機械室１－１ | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 350 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-120 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.008 | 200
27 | 3階 | FE-121 | 3階排煙機室 | 排煙用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.15 | 990 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-121 | 非更新 | 1 | 0.15 | 990 |  |  |  | 常時運転されない
28 | 1階 | FE-122 | 1階体育館倉庫（１） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 550 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-122 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600
29 | 1階 | FE-123 | 1階体育館倉庫（２） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 550 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-123 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600
30 | 1階 | FE-124 | 1階倉庫１－１ | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.036 | 220 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-124 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160
31 | 1階 | FE-125 | 1階喫茶控室 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-125 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160
32 | 1階 | FE-126 | 1階倉庫【研修室】 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 900 | 1800 | × | × | 図面上に見当たらない | 排気用送風機 | FE-126 |  | 1 | 0.1 | 900
33 | 2階 | FE-204 | 2階便所（４）（男） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 880 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-204-1 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
|  |  | 2階便所（４）（多目的） | [9 empty] | 天井扇 | FE-204-2 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160 |  | ○
34 | 2階 | FE-205 | 2階便所（４）（女） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 900 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-205 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
35 | 2階 | FE-207 | 2階洗面【和室兼楽屋】 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-207 | VD-13ZVC3 | 1 | 0.002 | 120
| 2階 | FE-207 | 環境測定室 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 全熱交換器 | HEX204 | VN-150YS H4ノッチ | 1 | 0.031 | 104
36 | 2階 | FE-208 | 2階倉庫２－１ | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.092 | 450 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-208 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
37 | 2階 | FE-209 | 2階書庫 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.092 | 450 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-209 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
38 | 2階 | FE-210 | 2階湯沸コーナー | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-210 | VD-13ZVY3 | 1 | 0.004 | 120
39 | 2階 | FE-213 | 2階給沸室【展示コーナー】 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-213 | VD-13ZVY3 | 1 | 0.002 | 120
40 | 2階 | FE-214 | 2階湯沸室 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-214 | VD-13ZVY3 | 1 | 0.004 | 120
41 | 2階 | FE-215 | 2階廊下（６） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 900 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-215 | 温度制御実施 | 1 | 0.1 | 900 |  |  | ○
42 | 2階 | FE-216 | 2階倉庫２－２ | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 480 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-216 | BFS-40SLDC | 1 | 0.029 | 400
43 | 2階 | FE-217 | 3階機械室３－２ | 排気用送風機 | ライン形 | 1 | 0.3 | 2000 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-217 | VD-15ZPCD10 | 6 | 0.018 | 215
44 | 2階 | FE-218 | 2階廊下（６） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.03 | 340 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-218 | 温度制御実施 | 1 | 0.03 | 340 |  |  | ○
45 | 2階 | FE-219 | 2階作業室 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.132 | 540 | 1800 | × | × |  | 全熱交換器 | HEX211 | VNC-250YS H1ノッチ | 1 | 0.099 | 250
46 | 2階 | FE-220 | 2階ラウンジ（３） | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.044 | 300 | 1800 | × | × |  |  | FE-220 | 喫煙用のため撤去 | 0
47 | 2階 | FE-221 | 2階ラウンジ（４） | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.044 | 300 | 1800 | × | × |  |  | FE-221 | 喫煙用のため撤去 | 0
48 | 2階 | FE-222 | 2階調整室 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 600 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-222 | 非更新 | 1 | 0.06 | 600
| 2階 |  | 視聴覚サービス | [9 empty] | 天井扇 | FE-250 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160
49 | 3階 | FE-303 | 3階便所（６）（男） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 880 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-303-1 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
|  |  | 3階便所（６）（多目的） | [9 empty] | 天井扇 | FE-303-2 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160 |  | ○
50 | 3階 | FE-304 | 3階便所（６）（女） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 900 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-304 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
51 | 3階 | FE-307 | 3階倉庫【調理室兼食堂】 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.044 | 300 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-307 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
52 | 3階 | FE-308 | 3階倉庫３－１ | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.064 | 380 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-308 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
53 | 3階 | FE-309 | 3階倉庫３－４ | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.036 | 180 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-309 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160
54 | 3階 | FE-310 | 3階倉庫【EV3となり】 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 120 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-310 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160
55 | 3階 | FE-311 | 3階託児室湯沸 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.025 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-311 | VD-13ZVY3 | 1 | 0.004 | 120
56 | 3階 | FE-312 | 3階便所【託児室】 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 450 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-312 | BFS-40SLDC | 1 | 0.029 | 400 |  | ○
57 | 3階 | FE-313 | 3階湯沸室 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.025 | 120 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-313 | VD-13ZVY3 | 1 | 0.005 | 120
58 | 3階 | FE-315 | 3階機械室３－２ | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.028 | 1150 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-315 | VD-15ZPCD10 | 5 | 0.018 | 215
59 | 1階 | FE-316 | 1階倉庫３－２ | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.064 | 350 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-316 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
60 | 3階 | FE-317 | 3階前室【ダンス更衣室】 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.03 | 280 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-317 | 非更新 | 1 | 0.03 | 280
61 | 3階 | FE-318 | 3階前室【ダンス更衣室】 | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.03 | 250 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-318 | 非更新 | 1 | 0.03 | 250
62 | 3階 | FE-319 | 3階貸ロッカーコーナー | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.064 | 350 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-319 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
63 | 4階 | FE-320 | 4階倉庫４－１ | 排気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 1.5 | 4100 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-320 | CLF6-No2 1/2-TH+R-HOH-e | 1 | 0.75 | 4000 |  |  |  | インバーター
64 | 3階 | FE-321 | 3階倉庫【会議室】 | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.022 | 100 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-321 | VD-13ZVC3 | 1 | 0.002 | 120
65 | 3階 | FE-322 | 3階倉庫３－３ | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.044 | 280 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-322 | VD-18ZVC3 | 1 | 0.005 | 300
66 | 4階 | FE-403 | 4階タンク室 | 換気扇 | 圧力扇（低騒音形） | 1 | 0.07 | 300 | 1800 | × | × |  | 換気扇 | FE-403 | 温度制御実施 | 1 | 0.07 | 300 |  |  | ○
67 | 4階 | FE-404 | 4階ラウンジ（６） | 天井扇 | 低騒音形 | 1 | 0.0165 | 100 | 1800 | × | × |  | 全熱交換器 | HEX403 | VN-500YS H2ノッチ | 1 | 0.175 | 472
68 | 4階 | FE-405 | 4階便所（８）（男） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 880 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-405-1 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
|  |  | 4階便所（８）（多目的） | [9 empty] | 天井扇 | FE-405-2 | VD-15ZVC3 | 1 | 0.004 | 160 |  | ○
69 | 4階 | FE-406 | 4階便所（８）（女） | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.1 | 900 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-406 | BFS-60SLDC | 1 | 0.045 | 600 |  | ○
70 | 4階 | FE-409 | 4階倉庫４－２ | 排気用送風機 | ストレートシロッコ | 1 | 0.06 | 480 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-409 | VD-23ZVC3 | 1 | 0.017 | 480
71 | 4階 | FE-410 | 4階機械室４－１ | 排気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 0.75 | 3540 | 1800 | × | × |  |  | FE-410 | 給気バランスが取れないため撤去 | 0
72 | 4階 | FE-411 | 4階機械室４－２ | 排気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 0.75 | 3540 | 1800 | × | × |  | 排気用送風機 | FE-410 | 非更新 | 1 | 0.75 | 3540
73 | 4階 | FE-408 | 4階倉庫４－１ | 排気用送風機 | 片吸込シロッコ形 | 1 | 0.2 | 580 | 1800 | × | × |  | 天井扇 | FE-408 | VD-23ZVC3 | 1 | 0.017 | 480
74 | 1階 | BFE-1 | 1階機械室１－１ | ブースターファン | ライン形 | 1 | 1.6 | 6450 | 1800 | × | × |  | ブースターファン | BFE-1 | 非更新 | 1 | 1.6 | 6450
75 | 4階 | FD-1 | 4階ファン室 | デリベントファン | 天吊形 | 1 | 0.75 | 720 | 1800 | × | × |  | デリベントファン | FD-1 | 非更新 | 1 | 0.75 | 720
76 | 1階 | HEU-101 | 1階コンピューター室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.059 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-101 | VNC-150YS H4ノッチ | 1 | 0.032 | 120
77 | 1階 | HEU-102 | 1階学習・情報コーナー | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.205 | 270 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-102 | VN-350YS H4ノッチ | 1 | 0.09 | 290
78 | 1階 | HEU-103 | 1階警備室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.059 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-103 | VNC-150YS H4ノッチ | 1 | 0.032 | 120
79 | 1階 | HEU-104 | 1階保健室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.059 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-104 | VNC-150YS H4ノッチ | 1 | 0.032 | 120
80 | 1階 | HEU-105 | 1階ラウンジ【体育館】 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.205 | 330 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-105 | VN-350YS H4ノッチ | 1 | 0.09 | 290
81 | 1階 | HEU-106 | 1階控室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.205 | 300 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-106 | VN-350YS H4ノッチ | 1 | 0.09 | 290
82 | 1階 | HEU-107 | 1階清掃控室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.1 | 150 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-107 | VN-250YS H4ノッチ | 1 | 0.052 | 207
83 | 1階 | HEU-108 | 1階売店コーナー | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.059 | 120 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-108 | VNC-150YS H4ノッチ | 1 | 0.032 | 120
84 | 1階 | HEU-109 | 1階売店控室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.059 | 120 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-109 | VNC-150YS H4ノッチ | 1 | 0.032 | 120
85 | 1階 | HEU-110 | 1階資料収蔵庫 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.1 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-110 | VN-150YS H4ノッチ | 1 | 0.031 | 104
86 | 2階 | HEU-201 | 2階消費生活センター事務室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.52 | 620 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-201 | VN-800YS H4ノッチ | 1 | 0.265 | 635
87 | 2階 | HEU-202 | 2階調整室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.1 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-202 | VN-150YS H4ノッチ | 1 | 0.031 | 104
88 | 2階 | HEU-203 | 2階授乳スペース | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.59 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-203 | VN-150YS H4ノッチ | 1 | 0.031 | 104
89 | 2階 | HEU-205 | 2階ギャラリー | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.125 | 180 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-205 | VN-250YS H4ノッチ | 1 | 0.052 | 207
90 | 2階 | HEU-206 | 2階商品テスト | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.59 | 100 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-206 | VN-150YS H4ノッチ | 1 | 0.031 | 104
91 | 2階 | HEU-207 | 2階会議室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.104 | 180 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-207 | VN-250YS H4ノッチ | 1 | 0.052 | 207
92 | 4階 | HEU-301 | 4階機械室４－２ | 全熱交換器 | 床置ビルトイン形 | 1 | 1.68 | 1400 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-301 | VN1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 1000
93 | 3階 | HEU-302 | 3階託児室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.325 | 450 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-302 | VN-500YS H3ノッチ | 1 | 0.141 | 432
94 | 3階 | HEU-303 | 3階職員休憩室 | 全熱交換器 | 天井カセット形 | 1 | 0.104 | 230 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-303 | VNC-250YS H4ノッチ | 1 | 0.052 | 207
95 | 3階 | HEU-304 | 3階機械室３－２ | 全熱交換器 | 床置ビルトイン形 | 1 | 2.05 | 1540 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-304 | VN1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 1000
96 | 3階 | HEU-305 | 3階会食スペース・更衣コーナー | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.372 | 500 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-305 | VN-500YS H2ノッチ | 1 | 0.175 | 472
97 | 4階 | HEU-401 | 4階共用会議室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.372 | 630 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-401 | VN-800YS H4ノッチ | 1 | 0.265 | 635
98 | 4階 | HEU-402 | 4階和室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.325 | 500 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-402 | VN-500YS H2ノッチ | 1 | 0.175 | 472
99 | 4階 | HEU-403 | 4階茶室 | 全熱交換器 | 天井埋込形 | 1 | 0.1 | 120 | 1800 | × | × | 全熱交換率６０％ | 全熱交換器 | HEU-403 | VN-150YS H4ノッチ | 1 | 0.031 | 104
100 | 3階 | FMS-1 | 3階排煙機室 | 排煙用送風機 | リミットロード形 | 1 | 11 | 20240 | 1800 | × | × |  | 排煙用送風機 | FMS-1 | 非更新 | 1 | 11 | 20240 |  |  |  | 常時運転されない
| 4階 |  | 4階機械室4-1 | [10 empty] | HEX103 | VN-1000YS H1ノッチ | 2 | 0.49 | 900
| 1階 |  | 1階電話相談室 | [10 empty] | HEX104 | VN-500YS H3ノッチ | 1 | 0.141 | 432
| 1階 |  | 1階閉架書庫兼作業室 | [10 empty] | HEX105 | VN-500YS H3ノッチ | 1 | 0.141 | 432
| 1階 |  | 1階機械室1-1 | [10 empty] | HEX106 | VN-1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 1000
| 2階 |  | 2階201～204学習室 | [10 empty] | HEX201 | VNC-150YS H1ノッチ | 4 | 0.048 | 150
| 2階 |  | 2階205～207学習室 | [10 empty] | HEX202 | VN-800YS H2ノッチ | 3 | 0.36 | 755
| 2階 |  | 2階和室 | [10 empty] | HEX203 | VN-500YS H1ノッチ | 1 | 0.205 | 500
| 2階 |  | 2階センターサポート室、2階会議室 | [10 empty] | HEX211 | VNC-250YS H1ノッチ | 2 | 0.099 | 250
| 2階 |  | 2階活動交流スペース | [10 empty] | HEX212 | VNC-250YS H1ノッチ | 1 | 0.099 | 250
| 2階 |  | 2階209～210研修室 | [10 empty] | HEX213 | VN-800YS H2ノッチ | 3 | 0.36 | 755
| 2階 |  | 2階214研修室 | [10 empty] | HEX214 | VN-500YS H2ノッチ | 1 | 0.175 | 472
| 2階 |  | 2階能力開発室 | [10 empty] | HEX215 | VN-500YS H1ノッチ | 1 | 0.205 | 500
| 3階 |  | 3階301・302学習室 | [10 empty] | HEX301 | VN-800YS H2ノッチ | 2 | 0.36 | 755
| 3階 |  | 3階貸しロッカー室 | [10 empty] | HEX302 | VN-500YS H2ノッチ | 1 | 0.175 | 472
| 4階 |  | 4階機械室4-1 | [10 empty] | HEX401 | VN1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 1000
| 4階 |  | 4階機械室4-2 | [10 empty] | HEX402 | VN1000YS H1ノッチ | 1 | 0.49 | 1000
101 | 3階 | CA-1 | 3階職員休憩室 | 空気清浄機 | 分煙カウンタ形 | 1 | 0.13 | 1200 | 1800 | × | × | 集塵効率９０％ | 空気清浄機 | CA-1 | 撤去 | 0
102 | 2階 | CA-2 | 2階ラウンジ（３） | 空気清浄機 | 天井カセット形 | 1 | 0.118 | 1200 | 1800 | × | × | 集塵効率７８％ | 空気清浄機 | CA-2 | 撤去 | 0
103 | 2階 | CA-2 | 2階ラウンジ（４） | 空気清浄機 | 天井カセット形 | 1 | 0.118 | 1200 | 1800 | × | × | 集塵効率７８％ | 空気清浄機 | CA-2 | 撤去 | 0
[6 empty] | 104 | 34.4335 | [8 empty] | 144 | 31.295

## 給湯 (ready)
表5-1 給湯器リスト（ZEB Ready)
|  | 更新前 |  |  |  |  | 更新後
管理 番号 | 部屋名称 | 給湯器種類 | 設置 台数 （台） | 給湯能力 （kw） | 燃料 |  | 給湯器種類 | 設置 台数 （台） | 給湯能力 （kw） |  | 燃料
[5 empty] | 燃料 消費量 | 種類 |  |  |  | 型番 | 燃料 消費量 | 種類 | 備考
[6 empty] | 単位 | [5 empty] | 単位
WHE-1 | 2F湯沸室 | 小型電気温水器 | 1 | 3 | 3 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 3 |  | 3 | 電気 kW
WHE-1_2 | 3F湯沸室 | 小型電気温水器 | 1 | 3 | 3 | 電気 kW | [6 empty] | 3F職員休憩室で代用する
WHE-2 | 2F授乳スペース | 小型電気温水器 | 1 | 2 | 2 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2 |  | 2 | 電気 kW
WHE-2-1 | 3F職員休憩室 | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_2 | 1Fミニキッチン | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_3 | 1F事務室(女)A | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_4 | 1F事務(人)B | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_5 | 2F作業室 | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_6 | 2F湯沸コーナー | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_7 | 3F湯沸室（託児室） | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-3 | 1F喫茶コーナー | 小型電気温水器 | 1 | 10 | 10 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 10 |  | 10 | 電気 kW
WHG-1-1 | 2F屋外機械置き場 （1F更衣シャワー用) | ガス湯沸器 | 4 | 55.68 | 69.186 | 都市ガス kW | ガス湯沸器 | 4 | 55.68 | RUXC-E3200 | 58.6105 | 都市ガス kW
WHG-1-2 | 4F屋外機械置き場 （3Fダンススタジオ用) | ガス湯沸器 | 3 | 55.68 | 69.186 | 都市ガス kW | ガス湯沸器 | 3 | 55.68 | RUXC-E3200 | 58.6105 | 都市ガス kW
WHG-3 | 3F機械室 （3F調理室兼食堂用) | ガス湯沸器（室内FF式) | 2 | 55.68 | 69.186 | 都市ガス kW | ガス湯沸器（室内FF式) | 2 | 41.76 | GT-C2452SAWX-SFF-2 | 43.9579 | 都市ガス kW
合計 |  |  | 20

## 給湯(oriened)
表5-2 給湯器リスト（ZEB Oriented)
|  | 更新前 |  |  |  |  | 更新後
管理 番号 | 部屋名称 | 給湯器種類 | 設置 台数 （台） | 給湯能力 （kw） | 燃料 |  | 給湯器種類 | 設置 台数 （台） | 給湯能力 （kw） |  | 燃料
[5 empty] | 燃料 消費量 | 種類 |  |  |  | 型番 | 燃料 消費量 | 種類 | 備考
[6 empty] | 単位 | [5 empty] | 単位
WHE-1 | 2F湯沸室 | 小型電気温水器 | 1 | 3 | 3 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 3 |  | 3 | 電気 kW
WHE-1_2 | 3F湯沸室 | 小型電気温水器 | 1 | 3 | 3 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 3 |  | 3 | 電気 kW
WHE-2 | 2F授乳スペース | 小型電気温水器 | 1 | 2 | 2 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2 |  | 2 | 電気 kW
WHE-2-1 | 3F職員休憩室 | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_2 | 1Fミニキッチン | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_3 | 1F事務室(女)A | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_4 | 1F事務(人)B | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_5 | 2F作業室 | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_6 | 2F湯沸コーナー | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-2-1_7 | 3F湯沸室（託児室） | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 | 2.1 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 2.1 |  | 2.1 | 電気 kW
WHE-3 | 1F喫茶コーナー | 小型電気温水器 | 1 | 10 | 10 | 電気 kW | 小型電気温水器 | 1 | 10 |  | 10 | 電気 kW
WHG-1-1 | 2F屋外機械置き場 （1F更衣シャワー用) | ガス湯沸器 | 4 | 55.68 | 69.186 | 都市ガス kW | ガス湯沸器 | 4 | 55.68 | RUXC-E3200 | 58.6105 | 都市ガス kW
WHG-1-2 | 4F屋外機械置き場 （3Fダンススタジオ用) | ガス湯沸器 | 3 | 55.68 | 69.186 | 都市ガス kW | ガス湯沸器 | 3 | 55.68 | RUXC-E3200 | 58.6105 | 都市ガス kW
WHG-3 | 3F機械室 （3F調理室兼食堂用) | ガス湯沸器（室内FF式) | 2 | 55.68 | 69.186 | 都市ガス kW | ガス湯沸器（室内FF式) | 2 | 41.76 | GT-C2452SAWX-SFF-2 | 43.9579 | 都市ガス kW
合計 |  |  | 20

## ポンプ(ready)
表6-1 ポンプ類リスト（ZEB ready）
|  |  | 更新前 | [7 empty] | 更新後
階 | 管理 番号 | 部屋名称 | ポンプ種類 | 設置 台数 （台） | 消費電力 （kw） | 流量 （m3/h） | 揚程 （m3） | 運転時間 （h/年） | 付加機能 |  | ポンプ種類 | 設置 台数 （台） | 消費電力 （kw） | 流量 （m3/h） | 揚程 （m3） | 付加機能 |  | 備考
[9 empty] | イン バーター | 台数 制御 | [5 empty] | イン バーター | 台数 制御 |  | 定価
1階 | PCH-1 | 機械室 | 冷温水１次ポンプ | 2 | 7.5 | 99.6 | 15 | 1800 | × | × | 冷温水１次ポンプ （内蔵ポンプ） | 8 | 1.5 | 0.25 | 13 | ○ | ○ | 冷却水ポンプの差圧の確認必要
1階 | PCH-2 | 機械室 | 冷温水２次ポンプ | 1 | 11 | 66.6 | 26 |  | × | ○ | 冷温水２次ポンプ | 3 | 5.5 | 0.85 | 25 | ○ | ○ | 酉島CAL65-125 | 377000
1階 | PCH-2 | 機械室 | 冷温水２次ポンプ | 2 | 11 | 66.6 | 26 |  | ○ | ○
1階 | PCD-1 | 機械室 | 冷却水ポンプ | 2 | 11 | 150 | 16 |  | × | ×
合計 |  |  |  | 7 | 70 | [6 empty] | 11 | 28.5

## ポンプ (Oriented)
表6-2 ポンプ類リスト(ZEB Oriented)
|  |  | 更新前 | [7 empty] | 更新後
階 | 管理 番号 | 部屋名称 | ポンプ種類 | 設置 台数 （台） | 消費電力 （kw） | 流量 （m3/h） | 揚程 （m3） | 運転時間 （h/年） | 付加機能 |  | ポンプ種類 | 設置 台数 （台） | 消費電力 （kw） | 流量 （m3/h） | 揚程 （m3） | 付加機能 |  | 備考
[9 empty] | イン バーター | 台数 制御 | [5 empty] | イン バーター | 台数 制御 |  | 定価
1階 | PCH-1 | 機械室 | 冷温水１次ポンプ | 2 | 7.5 | 99.6 | 15 | 1800 | × | × | 冷温水１次ポンプ （内蔵ポンプ） | 8 | 1.5 | 0.25 | 13 | ○ | ○ | 冷却水ポンプの差圧の確認必要
1階 | PCH-2 | 機械室 | 冷温水２次ポンプ | 1 | 11 | 66.6 | 26 |  | × | ○ | 冷温水２次ポンプ | 3 | 5.5 | 0.85 | 25 | ○ | ○ | 酉島CAL65-125 | 377000
1階 | PCH-2 | 機械室 | 冷温水２次ポンプ | 2 | 11 | 66.6 | 26 |  | ○ | ○
1階 | PCD-1 | 機械室 | 冷却水ポンプ | 2 | 11 | 150 | 16 |  | × | ×
合計 |  |  |  | 7 | 70 | [6 empty] | 11 | 28.5