## 20230915改訂版 様式15号-3-1（別紙1）
様式第15号-3-1（別紙1）
運転基準値・要監視基準値
計測項目 |  |  | 運転 基準値 | 要監視基準 |  | 停止基準（管理基準値）
|  |  |  | 基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法
排ガス | ばいじん | g/m³N |  |  | １時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに当該炉の運転を停止する。
| 塩化水素 | ppm |  |  |  | 50
| 硫黄酸化物 | ppm |  |  |  | 50
| 窒素酸化物 | ppm |  |  |  | 100
| 水銀 | μg/m³N以下 |  |  |  | 30 | 定期測定による測定値が左記の基準を逸脱した場合、速やかに法の求める調査を実施し、判定を行い基準超過の場合、速やかに当該炉の運転を停止する。
| 一酸化炭素 | ppm |  |  | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 30 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに当該炉の運転を停止する。
[5 empty] | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 100 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに当該炉の運転を停止する。
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m³N | － |  | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。直ちに追加計測を実施する。 | 0.05 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を逸脱した場合、速やかに当該炉の運転を停止する。
注1 表中は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。
注2 上記の表の黄色部に運転基準値、要監視基準値又は判定方法を記載すること。
注3 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注4 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
受付グループ名：