## 上津CC
上津クリーンセンター維持管理記録
1．処分した一般廃棄物（燃やせるごみ）の量 | [14 empty] | 更新月：令和7年5月
項目
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ごみ処理量 |  |  |  | 3907.57 | 3907.7 | 3573.66 | 3941.17 | 3574.81 | 3566.11 | 3945.74 | 3783.95 | 4121.04 | 3382.41 | 2901.92 | 3380.65
| 燃やせるごみの処理量 | ｔ | bar: 3月
2．燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度の一酸化炭素（CO）濃度（すべての日平均値の月平均値）
項目 |  |  | 自主規制値 | 4月: 1号炉
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
燃焼ガス |  |  | ―
測定結果 | 燃焼室ガス温度 | ℃ | ― | 927 | - | - | 918 | - | - | 917 | 921 | 922 | 926 | 925 | 922
| 集じん器入口温度 | ℃ | ― | 197 | - | - | 197 | - | - | 201 | 196 | 196 | 196 | 197 | 197
| 一酸化炭素濃度（1時間平均） | ｐｐｍ | 100 | 2 | - | - | 6 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5
項目 |  |  | 自主規制値 | 1号炉 4月: 2号炉
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
燃焼ガス |  |  | ― | bar: 2号炉 3月
測定結果 | 燃焼室ガス温度 | ℃ | ― | - | 923 | 925 | 927 | 926 | - | - | 912 | 918 | 917 | 916 | 917
| 集じん器入口温度 | ℃ | ― | - | 200 | 196 | 195 | 196 | - | - | 198 | 195 | 194 | 195 | 195
| 一酸化炭素濃度（1時間平均） | ｐｐｍ | 100 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2
項目 |  |  | 自主規制値 | 2号炉 4月: ３号炉
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
燃焼ガス |  |  | ― | bar: ３号炉 3月
測定結果 | 燃焼室ガス温度 | ℃ | ― | 924 | 923 | 923 | 924 | 925 | 923 | 922 | - | - | - | - | 923
| 集じん器入口温度 | ℃ | ― | 197 | 199 | 197 | 197 | 197 | 197 | 199 | - | - | - | - | 196
| 一酸化炭素濃度（1時間平均） | ｐｐｍ | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3
燃焼ガスの測定結果は、自動分析計で連続的に測定した値の月平均値を算出しています。
測定箇所は，燃焼室ガス温度は燃焼室出口，集じん器入口温度は集じん器入口，一酸化炭素濃度は煙道での測定になります。
燃焼温度を800度以上の高温にして完全燃焼させ，ダイオキシン類の発生を防止しています。また排ガスは、概ね200度以下にし、ダイオキシン類の再合成を防止しています。
3．ばい煙濃度
項目 |  |  | 規制基準 | ３号炉 4月: 1号炉
|  |  | 協定値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ばい煙濃度 |  | 試料採取日 | ― | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 2024-11-25 | 2025-12-06 | 月 日 | 2025-02-27 | 2025-03-03
|  | 結果の得られた日 | ― | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 2024-12-23 | 2025-12-17 | 月 日 | 2025-03-10 | 2025-03-18
測定結果 | 窒素酸化物濃度 | ｐｐｍ | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 110
150 | bar: 1号炉 3月
| 硫黄酸化物濃度 | ｐｐｍ | 2510 | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 6.7
80 | bar: 1号炉 3月
| 塩化水素濃度 | ppm | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4
50 | bar: 1号炉 3月
| ばいじん量 | mg/m3 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | ＜0.002 | ＜0.002 | - | ＜0.001 | ＜0.001
0.03 | bar: 1号炉 3月
排ガス中のダイオキシン類濃度 |  | 試料採取日 | ― | 1号炉 4月: 2024-10-16; 1号炉 10月: 2025-11-20
|  | 結果の得られた日 | ― | 1号炉 4月: 2024-11-25; 1号炉 10月: 2025-12-20
測定結果 |  | ng-TEQ/m3 | 1以下 | 1号炉 4月: 0.0079; 1号炉 10月: 0.00075
―
項目 |  |  | 規制基準 | 1号炉 4月: 2号炉
|  |  | 協定値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ばい煙濃度 |  | 試料採取日 | ― | 月 日 | 月 日 | 2024-06-28 | 月 日 | 2024-08-23 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
|  | 結果の得られた日 | ― | 月 日 | 月 日 | 2024-07-29 | 月 日 | 2024-09-17 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
測定結果 | 窒素酸化物濃度 | ｐｐｍ | 250 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | -
150 | bar: 2号炉 3月
| 硫黄酸化物濃度 | ｐｐｍ | 2510 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | -
80 | bar: 2号炉 3月
| 塩化水素濃度 | ppm | 430 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | -
50 | bar: 2号炉 3月
| ばいじん量 | mg/m3 | 0.08 | - | - | ＜0.001 | ＜0.002 | ＜0.001 | - | - | - | - | ＜0.0009 | - | -
0.03 | bar: 2号炉 3月
排ガス中のダイオキシン類濃度 |  | 試料採取日 | ― | 2号炉 4月: 2024-06-04; 2号炉 10月: 2025-11-21
|  | 結果の得られた日 | ― | 2号炉 4月: 2024-07-29; 2号炉 10月: 2025-12-20
測定結果 |  | ng-TEQ/m3 | 1以下 | 2号炉 4月: 0.0037; 2号炉 10月: 0.0052
―
項目 |  |  | 規制基準 | 2号炉 4月: 3号炉
|  |  | 協定値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
ばい煙濃度 |  | 試料採取日 | ― | 2024-04-23 | 2024-05-31 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 2024-09-13 | 2024-10-23 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
|  | 結果の得られた日 | ― | 2024-05-08 | 2024-06-20 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 2024-09-27 | 2024-11-18 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日
測定結果 | 窒素酸化物濃度 | ｐｐｍ | 250 | - | 120 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | -
150 | bar: 3号炉 3月
| 硫黄酸化物濃度 | ｐｐｍ | 2510 | - | 14 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | -
80 | bar: 3号炉 3月
| 塩化水素濃度 | ppm | 430 | - | 29 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | -
50 | bar: 3号炉 3月
| ばいじん量 | g/m3 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.001 | - | - | - | ＜0.001 | ＜0.001 | - | - | - | - | -
0.03 | bar: 3号炉 3月
排ガス中のダイオキシン類濃度 |  | 試料採取日 | ― | 3号炉 4月: 2024-06-05; 3号炉 10月: 2024-10-17
|  | 結果の得られた日 | ― | 3号炉 4月: 2024-07-29; 3号炉 10月: 2024-11-25
測定結果 |  | ng-TEQ/m3 | 1以下 | 3号炉 4月: 0.0093; 3号炉 10月: 0.0082
―
規制基準：大気汚染防止法
ばい煙濃度の測定結果は、窒素酸化物濃度，塩化水素濃度，ばいじん量は，酸素濃度12％換算による補正濃度です。
6月に1回，炉ごとにばい煙濃度を測定しています。
試料は煙道から採取しています。