## 表紙 (PC板使用時)
※PC板使用時
工事写真集
設置者名
設置場所
写真（１）【着工前】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
＊ボードに何々邸着工前と明記すること
|  |  |  | ＊ | 設備士の顔が確認できること
| 施工業者名 |  |  |  |  | 浄化槽設備士

## 表紙
工事写真集
設置者名
設置場所
写真（１）【着工前】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
＊ボードに何々邸着工前と明記すること
|  |  |  | ＊ | 設備士の顔が確認できること
| 施工業者名 |  |  |  |  | 浄化槽設備士

## 基礎工 (PC板使用時)
写真（２）【 砕石 ・ 栗 基礎転圧工】
※ 転圧機等を使用している状況が確認できること。
＊転圧機等を使用している状況が確認できること。
写真（３）【砕石 ・ 栗 基礎工】
※ 基礎厚２００㎜が確認できること。（スケールを入れること）
※ 堀穴全景が確認できること。
＊栗石基礎厚２００mm以上が確認できること
（スケールを入れること）
＊堀穴全景が確認できること

## 基礎工
写真（２）【 砕石 ・ 栗 基礎工】
※ 基礎厚１５０㎜が確認できること。
＊栗石基礎厚１５０mm以上が確認できること
（スケールを入れること）
写真（３）【配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 配筋全景が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
＊全景が確認できること
＊底版配筋ピッチの２００mm以内が確認できること
（スケールを入れること）
＊上部車庫等の荷重がかかる場合はダブル筋が
確認できること

## 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工
写真（４）【コンクリート基礎工】
※ 全景及び基礎厚 １００㎜ ・ １５０㎜ が確認できること。
＊上部荷重がかからない場合は基礎コンクリート
厚が１００mm以上が確認できること（スケールを入れること）
＊上部車庫等の荷重がかかる場合は基礎コンクリート厚が
１５０mm以上の写真（スケールを入れること）
写真（５）【コンクリート打設状況】
※ 鉄筋が確認できること。
＊全体の半分程コンクリートを流し込んだ
状態で撮ること

## 据付工 (PC板使用時)
写真（４）【ＰＣ板据付工（吊り込み前）】
※ 地上に置いた状態でＰＣ板のメーカー名・寸法・品番が確認できること。
＊ＰＣ板のメーカー名・寸法・品番が確認できること
写真（５）【ＰＣ板据付工（吊り込み後）】
※ 据付後、水平器等でＰＣ板の水平設置が確認できること。
※ 砕石だけで水平が取りづらい場合は、砕石上面に空練りモルタルを敷いて 微調整してよい
＊据付後、水平器等でＰＣ板の水平設置が確認できること。
＊砕石だけで水平が取りづらい場合は、砕石上面に空練り
モルタルを敷いて微調整してよい

## 据付工
写真（６－１）【据 付 工】
※ 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。
＊浄化槽本体は全体と型式が確認でき、
据付機械が写っていること
写真（６－２）【据 付 工】
※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。
＊設備士の顔が確認できること
＊ホース及びレベルが確認できること

## 埋戻工
写真（７－１）【埋 戻 工】
※ 検測定規等を置いて、一層の仕上厚が確認できること。
但し、上記施工方法が困難な場合は、別途協議する。
＊全景が確認できること
＊突き棒及びホースが確認できること
写真（７－２）【埋 戻 工】
※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
＊全景が確認できること
＊埋め戻し材料が確認できること

## スラブ
写真（８－１）【スラブ配筋工】
※ 配筋全景が確認できること。
※ 鉄筋被り（スペーサー等）が確認できること。
＊上部スラブ筋ピッチの２００mm以内が
確認できること（スケールを入れること）
＊上部車庫等の荷重がかかる場合はダブル筋の写真
写真（８－２）【スラブコンクリート工】
※ 全景及びスラブ厚 １００㎜ ・ １５０㎜ が確認できること。
＊上部荷重がかからない場合は上部スラブ厚が
１００mm以上あること（スケールを入れること）
＊上部荷重がかかる場合は上部スラブ厚が１５０mm以上
あること（スケールを入れること）

## 嵩上げ
写真（９）【嵩上げ状況】
※ 嵩上げ高が確認できること。
＊概ね３００mmまでが確認できること
（それ以上はピット構造とすること）
＊ボードに何々邸および高さ何mmと明記すること
写真（１０）【排水設備】
※ 配管及び桝据付状況
※ 管基礎と桝基礎が確認できること。
＊雨水管・足洗い場等の接続は認めない
＊クラッシャラン等、桝の基礎が確認できること

## 排水設備
写真（１０－２）【排水設備】
※ 配管及び桝据付状況
＊桝の間隔は直線部では原則として、管径の
１２０倍以下とする
写真（１０－３）【排水設備】
※ 配管及び桝据付状況
※ 全景が確認できること。
＊浄化槽本体の流入および放流部に桝を設置すること

## 竣工
写真（１１）【ブロワー設置状況】
※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること。
＊ブロワーの基礎は１００mm以上のコンクリート造り
とする（穴あきブロックは認めない）
＊コンセント、アースの取り付けが確認できること
＊ボードに何々邸と明記ずること
写真（１２）【竣 工】
※ 浄化槽設備士が入っていること。
※ 浄化槽設置が確認できること。
＊ボードに何々邸と明記すること
＊設備士の顔が確認できること

## 柱筋
写真（１３－１）【柱 筋】
※ 全本数（フープ筋含む）が確認できること。
＊５～７人槽は４本以上が確認できること
８～１０人槽は６本以上が確認できること
写真（１３－２）【柱 筋】
※ フープ筋ピッチが確認できること。
＊フープ筋のピッチは概ね１５０mmが確認
できること（スケールを入れること）

## その他
写真（１４－１）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
＊臭突管の位置が確認できること
立ち上げていない場合は、キャップ止め
をしておくこと
写真（１４－２）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：

## その他 (2)
写真（１４－３）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（１４－４）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：